## Digester
DATA SHEET
DIGESTORE 2400 m3
1 | ITEM No. : |  |  | R 401 / R 402 / R 403 | [12 empty] | QTA. RICHIESTA : | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | IN SERVIZIO: |  | 0 |  |  |  | IN STAND-BY
2 | INSTALLAZIONE : | [6 empty] | interno |  | / | esterno | [5 empty] | FUNZION. : |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | ORE/GIORNO | 365 |  |  |  |  | GIORNI/ANNO
3 | SERVIZIO : |  |  |  | BIODEGRADAZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
4 | OSSERVAZIONI :
5 |  | CARATTERISTICHE DEL FLUIDO
6 | FLUIDO |  |  | Miscela rifiuti ed acqua | [9 empty] | UNITA |  |  |  | NOMINALE |  |  |  |  | DESIGN | [5 empty] | OSSERVAZIONI
7 | CONT. MATERIA SECCA | [9 empty] | (M.S.) |  |  | % |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 35
8 | CONT. MAT. SECCA VOLATILE | [12 empty] | % M.S. |  |  |  | 63/65 |  |  |  |  | 67
9 | DIMENSIONI PARTICELLE | [12 empty] | mm. |  |  |  | < 80 mm |  |  |  |  | < 80 mm
10 | DENSITA | [12 empty] | kg/m3 |  |  |  | 900 / 1100 |  |  |  |  | 1100
11 | pH | [12 empty] | - |  |  |  | 7,3 / 7,5 |  |  |  |  | 6,8 / 7,8
12
13 | FLUIDO: |  |  |  |  | BIOGAS | [7 empty] | UNITA |  |  |  | NOMINALE |  |  |  |  | FLUCTUAZIONI
14 | COMPONENTI : | [5 empty] | CH4 | [6 empty] | % mole |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 45 / 65
15 | [6 empty] | CO2 | [6 empty] | % mole |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 55 / 35
16 | [6 empty] | H2S | [6 empty] | ppm |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 600/1600
17 | [6 empty] | NH3 | [6 empty] | ppm |  |  |  | 40 |  |  |  |  | < 100
18 | [6 empty] | N2 | [6 empty] | ppm |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | < 20000
19 | [6 empty] | H2 | [6 empty] | ppm |  |  |  | 500 |  |  |  |  | < 20000
20 | HUMIDITA | [17 empty] | Saturato a P, T
21 | DENSITA | [12 empty] | kg/m3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 1,4 / 1,2
22
23 |  | CONDIZIONI DI SERVIZIO
24 | [13 empty] | UNITA |  |  |  | NOMINALE |  |  |  |  | DESIGN | [5 empty] | OSSERVAZIONI
25 | PRESSIONE DI SERVIZIO | [12 empty] | mbarg |  |  |  | 0 / 125 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | Vede foglio 2/3 e 3/3
26 | TEMPERATURA DI SERVIZIO | [12 empty] | °C |  |  |  | 35 / 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | Condizioni mesofiliche
27 | VOLUME DELLA MATERIA | [12 empty] | m3 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2100
28
29 |  | SPECIFICHE DI COSTRUZIONE NOTA (2)
30 | CAPACITA : | [10 empty] | 2400 |  |  |  | m3. |  | DIAMETRO INTERNO: | [12 empty] | 14 |  | m
31 | ALTEZZA INTERNA : | [10 empty] | 16.2 |  |  |  | m. |  | MATERIALE : | [5 empty] | CALCESTRUZZO
32 | RIVESTIMENTO INTERNO | [9 empty] | SI | / | NO |  |  |  |  | COIBENTAZIONE : | [6 empty] | SI | / | NO
33 | ALTEZZA TOTAL : |  |  |  |  | (3) | [5 empty] | 19.75 |  |  |  | m. |  | PERDITE TERMICHE : | [5 empty] | 500 W / °C Maxi
34 |  | NOTE
35 | (1) | DIGESTORI SONO PROTETTI DA DUE DISCHI DI ROTTURA
36 |  | PRESSIONE DI ROTTURA/ + 200 mbarg ± 20 and - 20 mbarg ± 10
37 | (2) | DOCUMENTI DI REFERENZA
38 |  |  | - | SPECIFICA : | [6 empty] | 9023 V A SG 006 | [5 empty] | DIGESTORI
39 | (3) | L4ALTEZZA DEI DIGESTORI DEVE ESSERE < 20 m | [16 empty] | incluso locale tecnico
40
41
42
43
44
|  |  |  | COMPIL. |  |  |  |  | VERIFIC. |  |  |  |  | APPROV. |  |  |  | COMM. |  |  |  |  | CODICE |  |  |  |  | N° |  |  | FOGLIO |  | EM.
NOME |  |  |  | DP |  |  |  |  | GC |  |  |  |  | JG |  |  | 9023 |  |  | V A SE | [6 empty] | 201 |  |  |  | 1/3 | 1
DATA |  | 2000-10-10 | [6 empty] | 20/10/00 |  |  |  |  | 20/10/00
Questo documento non deve essere utilizzato, né riprodotto senza l’autorizzazione scritta di Steinmüller Valorga -
5
6 |  |  |  |  | Pressione di design sulla parete, il tetto ed il fondo; e variazioni massimi
7 |  |  |  |  | dellapressione di servizio per il calcolo alla fatica.
8
9
10
11 | [10 empty] | H
12
13
14 | [21 empty] | Pressione di design
15 | [21 empty] | ( Statica )
16
17
18
19 | [10 empty] | 6 m
20 | [25 empty] | Pressione di servizio
21 | [7 empty] | h
22
23
24
25
26 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | PS 1 |  |  | PS 2 |  | PD
27 | [25 empty] | Pressioni kg/m2
28 | [11 empty] | ( H ) Altezza interna digestore : | [8 empty] | 16.2 |  | m
29
30
31 |  |  |  |  | Altezza |  |  |  | Pressione design | [5 empty] | Variaz. pressione |  |  |  |  | Servizio mini. |  |  |  |  | Servizio max.
32 | [8 empty] | (kg/m2 ) | [5 empty] | Delta PS (kg/m2 ) |  |  |  |  | pressione (kg/m2 ) |  |  |  |  | pressione (kg/m2 )
33 |  |  |  | H and roof |  |  |  |  | 2500 | [5 empty] | 0 - 1250 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1250
34
35 |  |  |  | 6 m < h < H |  |  |  |  | lineare tra | [5 empty] | lineare tra |  |  |  |  | lineare tra |  |  |  |  | lineare tra
36 | [8 empty] | 2500 - 13400 | [5 empty] | 1250 - 2000 |  |  |  |  | 0 - 10150 |  |  |  |  | 1250 - 12150
37 |  |  |  | 6 m | [10 empty] | 2000
38 | [8 empty] | 13400 | [10 empty] | 10150 |  |  |  |  | 12150
39 |  |  |  | 0 h < 6 m |  |  |  |  | lineare tra | [5 empty] | 2000 |  |  |  |  | lineare tra |  |  |  |  | lineare tra
40 | [8 empty] | 13400 - 19400 | [10 empty] | 10150 - 16150 |  |  |  |  | 12150 - 18150
41 |  |  |  | 0 and bottom slab | [10 empty] | 2000
42 | [8 empty] | 19400 | [10 empty] | 16150 |  |  |  |  | 18150
43 | [8 empty] | Numero anuale di variazioni : | [10 empty] | 19400
44
|  |  |  | COMPIL. |  |  |  |  | VERIFIC. |  |  |  |  | APPROV. |  |  |  | COMM. |  |  |  |  | CODICE |  |  |  |  | N° |  |  | FOGLIO |  | EM.
NOME |  |  |  | DP |  |  |  |  | GC |  |  |  |  | JG |  |  | 9023 |  |  | V A SE | [6 empty] | 201 |  |  |  | 1/3 | 1
DATA |  | 2000-10-10 | [6 empty] | 20/10/00 |  |  |  |  | 20/10/00
Questo documento non deve essere utilizzato, né riprodotto senza l’autorizzazione scritta di Steinmüller Valorga -
5
6
7
8 | [8 empty] | Pressione sullo setto interno, dovuto al processo di agitazione.
9
10
11
12
13 | [5 empty] | H | [14 empty] | H
14
15
16
17
18
19
20
21
22 | [22 empty] | Cas 2
23
24 | [17 empty] | 15.5 |  | m
25
26 | [5 empty] | 6 m
27
28 | [9 empty] | Cas 1
29
30
31
32 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1200 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1000
33 | [9 empty] | CASO 1 |  |  |  |  | Pressione kg/m2 | [9 empty] | CASO 2 |  |  |  |  | Pressione kg/m2
34
35
36 | [11 empty] | ( H ) Altezza interna digestore : | [8 empty] | 16.2 |  | m
37
38
39
40 | [7 empty] | Il calcolo sarà effetuato nel caso peggiore ( 1 or 2 ) .
41
42 | [7 empty] | Numero anuale di iniezioni su ogni lato del setto: | [13 empty] | 9700
43
44
|  |  |  | COMPIL. |  |  |  |  | VERIFIC. |  |  |  |  | APPROV. |  |  |  | COMM. |  |  |  |  | CODICE |  |  |  |  | N° |  |  | FOGLIO |  | EM.
NOME |  |  |  | DP |  |  |  |  | GC |  |  |  |  | JG |  |  | 9023 |  |  | V A SE | [6 empty] | 201 |  |  |  | 1/3 | 1
DATA |  | 2000-10-10 | [6 empty] | 20/10/00 |  |  |  |  | 20/10/00
Questo documento non deve essere utilizzato, né riprodotto senza l’autorizzazione scritta di Steinmüller Valorga -