## Digester
DATA SHEET
DIGESTEUR 4200 m3
1 | REPERE No. : |  |  |  | K 230 |  | & K 240 | [9 empty] | NOMBRE : |  |  |  | 2 | [8 empty] | EN SERVICE | 0 |  |  | EN SECOURS
2 | INSTALLATION : | [5 empty] | intérieure |  | / | extérieure | [6 empty] | DUREE : |  |  |  | 24 | [5 empty] | HEURES/JOUR |  |  | 365 |  |  |  | JOURS/AN
3 | FONCTION : |  |  |  | BIODEGRADATION DES DECHETS " RESIDUELS "
4 | REMARQUES :
5 |  | CARACTERISTIQUES DU FLUIDE
6 | FLUIDE STOCKE |  |  |  |  | : | MELANGE PATEUX | [6 empty] | UNITE |  |  |  | NORMAL |  |  |  |  | DESIGN | [5 empty] | REMARQUES
7 | MATIERE SECHE | [9 empty] | (MS) |  |  | % |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 30
8 | MATIERE SECHE VOLATILE | [9 empty] | (MSV) |  |  | % MS |  |  |  | 55 / 59 |  |  |  |  | 60
9 | GRANULOMETRIE | [12 empty] | mm. |  |  |  | < 60 mm |  |  |  |  | < 60 mm
10 | DENSITE | [12 empty] | kg/m3 |  |  |  | 900 / 1100 |  |  |  |  | 1100
11 | pH | [12 empty] | - |  |  |  | 7,3 / 7,5 |  |  |  |  | 6,8 / 7,8
12
13 | FLUIDE GAZEUX |  |  |  |  | : | BIOGAZ | [6 empty] | UNITE |  |  |  | NORMAL |  |  |  |  | FLUCTUATIONS
14 | COMPOSITION : | [5 empty] | CH4 | [6 empty] | % mole |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 45 / 65
15 | [6 empty] | CO2 | [6 empty] | % mole |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 55 / 35
16 | [6 empty] | H2S | [6 empty] | ppm |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 600 / 1600
17 | [6 empty] | NH3 | [6 empty] | ppm |  |  |  | 40 |  |  |  |  | < 100
18 | [6 empty] | N2 | [6 empty] | ppm |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | < 20000
19 | [6 empty] | H2 | [6 empty] | ppm |  |  |  | 500 |  |  |  |  | < 20000
20 | [6 empty] | HUMIDITE | [11 empty] | Saturé
21 | [6 empty] | DENSITE | [6 empty] | kg/m3 |  |  | 1.3 | [5 empty] | 1,2 / 1,4
22
23 |  | CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
24 | [13 empty] | UNITE |  |  |  | NORMAL |  |  |  |  | MAXI | [5 empty] | REMARQUES
25 | PRESSION BIOGAZ au dessus de la matiere | [12 empty] | mbarg |  |  |  | 0 / 125 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | Voir Note 1 & pages 2/3 and 3/3
26 | TEMPERATURE de la MATIERE | [12 empty] | °C |  |  | 35 / 40 | [5 empty] | 40 |  |  |  | Fonctionnement mésophile
27 | VOLUME MATIERE | [12 empty] | m3 |  |  | 3490 |  |  |  |  | 3834.6 |  |  |  |  | Design voir pages 2/3 and 3/3
28 | NIVEAU MATIERE | [12 empty] | m |  |  | 20.584 |  |  |  |  | 22.584 |  |  |  |  | Design voir pages 2/3 and 3/3
29 |  | CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION | [14 empty] | note ( 2 )
30 | CAPACITE : | [10 empty] | 4200 |  |  |  | m3. |  | DIAMETRE INTERIEUR : | [12 empty] | 15 |  | m
31 | HAUTEUR INTERNE : | [10 empty] | 24.8 |  |  |  | m. |  | MATERIAU : | [5 empty] | Béton armé postcontraint
32 | PROTECTION INTERNE : | [7 empty] | OUI | / | NON | [6 empty] | ISOLATION : | [5 empty] | OUI | / | NON
33 | [17 empty] | DEPERDITIONS THERMIQUES : | [9 empty] | 500 W / °C Maxi
34 |  | NOTES
35 | (1) | LES DIGESTEURS SONT PROTEGES PAR DEUX DISQUES DE RUPTURE DONT LA PRESSION D'ECLATEMENT EST :
36 |  | DISQUE PRESSION + 200 mbarg ± 20
37 |  | DISQUE DEPRESSION - 20 mbarg ± 10
38 | (2) | DOCUMENTS DE REFERENCE :
39 |  |  | - | SPECIFICATION TECHNIQUE GENERALE : | [11 empty] | 310 SG 200 2500 005 | [5 empty] | DIGESTEURS EN BETON
40 |  |  | - | PLANS GUIDES DES DIGESTEURS : | [11 empty] | PLAN N° 002 | [5 empty] | ELEVATION
41 | [15 empty] | PLAN N° 003 | [5 empty] | VUE EN PLAN
42 | [15 empty] | PLAN N° 004 | [5 empty] | DETAIL DES TUBULURES
43 | [15 empty] | PLAN N° 006 | [5 empty] | ORIENTATION DES PIQUAGES | [8 empty] | ( K 230 / K 240 )
44
|  |  |  | EMETTEUR |  |  |  |  | VERIFICATION |  |  |  |  | APPROBATION |  |  |  | ACTIVITE |  |  |  |  | CODE |  |  |  |  | ORDRE |  |  | PAGE |  | REV.
NOM |  |  |  | JPF | [12 empty] | 2300 |  |  | DS 200 2500 | [6 empty] | 001 |  |  |  | 1/3 | 2
DATE |  | 2000-11-08
Ce document est la propriété de la Société STEINMÜLLER VALORGA, il est interdit d'en faire usage, de le reproduire ou de le communiquer sans son autorisation expresse.
5 |  | CARACTERISTIQUES DE DIMENSIONNEMENT DU DIGESTEUR
6
7 |  |  |  |  | Pressions de calcul sur la virole , la toiture et le plancher , et maxima de variation de pression
8 |  |  |  |  | de service pour le calcul de la fatigue des ouvrages .
9
10
11 | [10 empty] | H
12
13
14 | [21 empty] | Pression de calcul
15 | [21 empty] | ( Statique )
16
17
18
19 | [10 empty] | 6 m
20 | [25 empty] | Pressions de service
21 | [7 empty] | h
22
23
24
25
26 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | PS 1 |  |  | PS 2 |  | PD
27 |  |  |  | ( H ) Hauteur interne du digesteur : | [8 empty] | 24.8 |  | m | [10 empty] | Pressions kg/m2
28
29
30 | [5 empty] | CALCUL STATIQUE | [12 empty] | CALCUL A LA FATIGUE
31 |  |  |  |  | Hauteur |  |  |  | Pression de calcul | [5 empty] | Variation de pression |  |  |  |  | Pression mini PS1 |  |  |  |  | Pression maxi PS2
32 | [8 empty] | (kg/m2 ) | [5 empty] | Delta PS (kg/m2 ) |  |  |  |  | de service (kg/m2 ) |  |  |  |  | de service (kg/m2 )
33 |  |  |  | H et toiture |  |  |  |  | 2500 | [5 empty] | 0 - 1250 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1250
34
35 |  |  |  | 6 m < h < H |  |  |  |  | linéaire entre | [5 empty] | linéaire entre |  |  |  |  | linéaire entre |  |  |  |  | linéaire entre
36 | [8 empty] | 2500 - 22000 | [5 empty] | 1250 - 2000 |  |  |  |  | 0 - 18750 |  |  |  |  | 1250 - 20750
37 |  |  |  | 6 m | [10 empty] | 2000
38 | [8 empty] | 22000 | [10 empty] | 18750 |  |  |  |  | 20750
39 |  |  |  | 0 h < 6 m |  |  |  |  | linéaire entre | [5 empty] | 2000 |  |  |  |  | linéaire entre |  |  |  |  | linéaire entre
40 | [8 empty] | 22000 - 28000 | [10 empty] | 18750 - 24750 |  |  |  |  | 20750 - 26750
41 |  |  |  | 0 et dalle de fond | [10 empty] | 2000
42 | [8 empty] | 28000 | [10 empty] | 24750 |  |  |  |  | 26750
43 | [16 empty] | Nombre de variations par an : |  |  |  |  | 30660
44
|  |  |  | EMETTEUR |  |  |  |  | VERIFICATION |  |  |  |  | APPROBATION |  |  |  | ACTIVITE |  |  |  |  | CODE |  |  |  |  | ORDRE |  |  | PAGE |  | REV.
NOM |  |  |  | JPF | [12 empty] | 2300 |  |  | DS 200 2500 | [6 empty] | 001 |  |  |  | 2/3 | 2
DATE |  | 2000-11-08
Ce document est la propriété de la Société STEINMÜLLER VALORGA, il est interdit d'en faire usage, de le reproduire ou de le communiquer sans son autorisation expresse.
5 |  | CARACTERISTIQUES DE DIMENSIONNEMENT DE LA PAROI
6
7
8 | [8 empty] | Pressions de calcul sur la paroi interne dues aux agitations .
9
10
11
12
13 | [5 empty] | H | [14 empty] | H
14
15
16
17
18
19
20
21
22 | [22 empty] | Cas 2
23
24 | [17 empty] | 22.584 |  | m
25
26 | [5 empty] | 6 m
27
28 | [9 empty] | Cas 1
29
30
31
32 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1200 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1000
33 | [9 empty] | CAS 1 |  |  |  |  | Pressions kg/m2 | [9 empty] | CAS 2 |  |  |  |  | Pressions kg/m2
34
35
36 | [11 empty] | ( H ) Hauteur interne du digesteur : | [8 empty] | 24.8 |  | m
37
38
39
40 | [7 empty] | Le calcul sera fait avec le cas ( 1 ou 2 ) le plus contraignant .
41
42 | [6 empty] | Nombre d'agitations par an pour chaque coté de la paroi : | [15 empty] | 15330
43
44
|  |  |  | EMETTEUR |  |  |  |  | VERIFICATION |  |  |  |  | APPROBATION |  |  |  | ACTIVITE |  |  |  |  | CODE |  |  |  |  | ORDRE |  |  | PAGE |  | REV.
NOM |  |  |  | JPF | [12 empty] | 2300 |  |  | DS 200 2500 | [6 empty] | 001 |  |  |  | 3/3 | 2
DATE |  | 2000-11-08
Ce document est la propriété de la Société STEINMÜLLER VALORGA, il est interdit d'en faire usage, de le reproduire ou de le communiquer sans son autorisation expresse.