## DataSheet
DATA SHEET | [23 empty] | MARSEILLE
[6 empty] | Activité |  |  | Code |  |  | Ordre |  |  | Rév. |  | Page |  |  | Date
[6 empty] | VAL-BGA |  |  | 58-0 |  |  | 019 |  |  | A |  | 1/4 |  |  | 2007-10-16
GROUPE DE COGENERATION
1 | N° MACHINE : |  |  |  | ZGE20 (CAT3516) | [9 empty] | QUANTITE EN SERVICE : | [5 empty] | 1 |  |  | EN SECOURS : |  |  | 0
2 | INSTALLATION : |  |  |  |  | intérieur |  |  | / | extérieur |  |  |  |  | DUREE : |  | 24 | HEURES/JOUR |  |  |  | - |  | 365 |  | JOURS/AN
3 | FONCTION : |  |  |  | Production d'électricité - Production d'eau chaude
4 | REMARQUES : |  |  |  | Durée de fonctionnement hors période de maintenance :8580 h.
5 | CARACTERISTIQUES DU COMBUSTIBLE
6 | TYPE DE FLUIDE : |  |  |  | BIOGAZ | [5 empty] | UNITE |  | DESIGN |  |  | MINI |  |  |  | MAXI |  |  |  | REMARQUES
7 | METHANE | [6 empty] | CH4 |  | (4) | % mole |  | 55 |  |  | 45 |  |  |  | 65 |  |  |  | (5)
8 | GAZ CARBONIQUE | [6 empty] | CO2 |  | (4) | % mole |  | 45 |  |  | 35 |  |  |  | 60
9 | HYDROGENE SULFURE | [6 empty] | H2S |  | (4) | ppm |  | 739* |  |  | 605* |  |  |  | 874* |  |  |  | (8)
10 | HYDROGENE | [6 empty] | H2 |  | (4) | ppm |  | 200 |  |  | 50 |  |  |  | 500 |  |  |  | (1)
11 | AMMONIAQUE | [6 empty] | NH3 |  | (4) | ppm |  | 73 |  |  | 60 |  |  |  | 86
12 | DEBIT TOTAL DE BIOGAZ A TRAITER | [9 empty] | Nm3/h |  | 1080 |  |  | 500 |  |  |  | 1404 |  |  |  | (2)
13 | PRESSION DU BIOGAZ | [9 empty] | mbarg |  | 100 |  |  | 120 |  |  |  | 300 |  |  |  | (1)
14 | HUMIDITE | [9 empty] | g/Nm3 |  | 20 |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | (1) (3)
15 | TEMPERATURE | [9 empty] | °C |  | 60 |  |  | 40 |  |  |  | 60 |  |  |  | Sortie digesteur
16 | MOTEUR THERMIQUE
17 | [10 empty] | UNITE | [8 empty] | REMARQUES
18 | NOMBRE DE TEMPS | [9 empty] | - |  | 4
19 | VITESSE DE ROTATION MAXIMUM | [9 empty] | tr/min |  | 1500
20 | NOMBRE DE CYLINDRE | [9 empty] | - |  | 16 en V
21 | VITESSE DU PISTON A 1500 tr/min | [9 empty] | m/s |  | 9.5
22 | TAUX DE COMPRESSION MAXIMUM | [9 empty] | - |  | 11 : 1
23 | PRESSION EFFECTIVE MAXIMUM | [9 empty] | bar |  | 13.4
24 | MOMENT D'INERTIE | [9 empty] | kg.m2 |  | 32.3
25 | PUISSANCE A L'ARBRE | [9 empty] | MW |  | 1.136 | [6 empty] | Aux conditions design du biogaz
26 | RENDEMENT MECANIQUE - ISO 3046/1 | [9 empty] | % |  | 37.8 |  |  | à 50%: 32.2% |  |  |  | à 75%: 34.4%
27 | EMISSIONS POLLUANTES
28 |  |  |  |  | UNITE | [10 empty] | UNITE | [6 empty] | REMARQUES
29 | NOx en éq NO2 |  |  |  | mg/Nm3 |  |  | 525 |  |  |  | SO2 |  |  |  | mg/Nm3 |  |  | 500 |  |  |  | (6) si biogaz exempt
30 | CO |  |  |  | mg/Nm3 |  |  | 1200 |  |  |  | Poussières |  |  |  | mg/Nm3 |  |  | 50 |  |  |  | (6)
31 | COV non méthaniques |  |  |  | mg/Nm3 |  |  | 50 |  |  |  | Cadmium |  |  |  | mg/Nm3 |  |  | 0.01 |  |  |  | (6) si biogaz exempt
32 | HF |  |  |  | mg/Nm3 |  |  | N/A |  |  |  | Mercure |  |  |  | mg/Nm3 |  |  | 0.015 |  |  |  | (6) si biogaz exempt
33 | CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION
34 | TYPE : |  | Groupe électrogène de cogénération (eau chaude)
35 | MATIERE : |  |  | ACCORDS AVEC LES STANDARDS DE FABRICATION, CUIVRE ET ALLIAGE INTERDIT (H2S)
36 | * voir note (8) en bas de page
37
38
39
40
Emis par : | [6 empty] | Vérifié par : | [7 empty] | Approuvé par : | [6 empty] | Approbation Client :
PF | [6 empty] | DD | [7 empty] | ND
DATA SHEET | [23 empty] | MARSEILLE
[6 empty] | Activité |  |  | Code |  |  | Ordre |  |  | Rév. |  | Page |  |  | Date
[6 empty] | VAL-BGA |  |  | 58-0 |  |  | 019 |  |  | A |  | 2/4 |  |  | 2007-10-16
GROUPE DE COGENERATION
1 | N° MACHINE : |  |  |  | ZGE20 (CAT3516) | [9 empty] | QUANTITE EN SERVICE : | [5 empty] | 1 |  |  | EN SECOURS : |  |  | 0
2 | INSTALLATION : |  |  |  |  | intérieur |  |  | / | extérieur |  |  |  |  | DUREE : |  | 24 | HEURES/JOUR |  |  |  | - |  | 365 |  | JOURS/AN
3 | FONCTION : |  |  |  | Production d'électricité - Production d'eau chaude
4 | REMARQUES : |  |  |  | Durée de fonctionnement hors période de maintenance :8580 h.
41 | ALTERNATEUR (7)
42 | [10 empty] | UNITE | [6 empty] | REMARQUES
43 | TENSION | [9 empty] | V |  |  |  | 400
44 | FREQUENCE | [9 empty] | Hz |  |  |  | 50
45 | NOMBRE DE PHASES | [9 empty] | - |  |  |  | 3
46 | VITESSE DE ROTATION | [9 empty] | tr/min |  |  |  | 1500
47 | PROTECTION | [9 empty] | - |  |  |  | IP 22
48 | CONFORME AUX NORMES | [13 empty] | 40°C/Classe H |  |  | VDE0530 et IEC34 pour service continu type S1. Température ambiante de 40 °C. Classe d'isolation H.
49
50 | DEPARASITAGE | [9 empty] | - |  |  |  | N |  |  | Suivant VDE 0875 , degré de déparasitage N
51 | SURCHARGE | [9 empty] | -
52 | PUISSANCE NOMINALE | [9 empty] | MW |  |  |  | 1.091 |  |  | (1)
53 | TANGENTE j | [13 empty] | 0.75 |  |  | (1)
54 | REACTANCE DIRECTE SUBTRANSITOIRE | [9 empty] | % |  |  |  | 258.78 |  |  | ( NON SATUREE ) Xd | [5 empty] | (1)
55 | REACTANCE DIRECTE SUBTRANSITOIRE | [9 empty] | % |  |  |  | 13.33 |  |  | ( QUADRATIQUE ) X"q | [5 empty] | (1)
56 | REACTANCE INVERSE | [9 empty] | % |  |  |  | 13.85 |  |  | (1)
57 | MOMENT D'INERTIE | [9 empty] | kg.m2 |  |  |  | 49.2 |  |  | (1)
58 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE
59 |  |  | Température de sortie de l'eau chaude : | [10 empty] | 90 | °C | Brides de raccordement : | [6 empty] | DN |  | 200
60 |  |  | Débit d'eau chaude : | [5 empty] | 52 |  | m3/h
61 |  |  | Pression admissible du circuit : | [8 empty] | 6 |  |  |  | Puissance disponible (kW): | [6 empty] | 11 | 89 | +/-3%
62 | PRODUCTION DE VAPEUR PERDUE
63 |  |  | Température de sortie de la vapeur : | [10 empty] | N/A |  | Brides de raccordement : | [6 empty] | DN |  |  | N/A
64 |  |  | Débit de vapeur : | [5 empty] | N/A |  | t/h
65 |  |  | Pression du circuit : N/A | [12 empty] | Puissance disponible : | [6 empty] | N/A
66 | FONCTIONS LOCALES
67 | ARRET D'URGENCE : | [15 empty] | OUI |  | / | NON
68 | FONCTIONS DEPORTEES VERS SNCC
69 | DEPUIS LA SNCC
70 | MARCHE / ARRET : | [15 empty] | OUI |  | / | NON
71 | VERS LA SNCC
72 | POSITION DES ARRETS D'URGENCE : | [15 empty] | OUI |  | / | NON
73 | ETAT DE FONCTIONNEMENT : | [15 empty] | OUI |  | / | NON
74 | DEFAUTS ELECTRIQUES OU MECANIQUES : | [15 empty] | OUI |  | / | NON
75
76
Emis par : | [6 empty] | Vérifié par : | [7 empty] | Approuvé par : | [6 empty] | Approbation Client :
PF | [6 empty] | DD | [7 empty] | ND
DATA SHEET | [23 empty] | MARSEILLE
[6 empty] | Activité |  |  | Code |  |  | Ordre |  |  | Rév. |  | Page |  |  | Date
[6 empty] | VAL-BGA |  |  | 58-0 |  |  | 019 |  |  | A |  | 3/4 |  |  | 2007-10-16
GROUPE ELECTROGENE
1 | N° MACHINE : |  |  |  | ZGE20 (CAT3516) | [9 empty] | QUANTITE EN SERVICE : | [5 empty] | 1 |  |  | EN SECOURS : |  |  | 0
2 | INSTALLATION : |  |  |  |  | intérieur |  |  | / | extérieur |  |  |  |  | DUREE : |  | 24 | HEURES/JOUR |  |  |  | - |  | 365 |  | JOURS/AN
3 | FONCTION : |  |  |  | Production d'électricité - Production d'eau chaude
4 | REMARQUES : |  |  |  | Durée de fonctionnement hors période de maintenance :8580 h.
77 | Courbe théorique de production du biogaz (introduction 6j/7)
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96 | Courbe théorique de la teneur en CH4 dans biogaz (introduction 6j/7)
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Emis par : | [6 empty] | Vérifié par : | [7 empty] | Approuvé par : | [6 empty] | Approbation Client :
PF | [6 empty] | DD | [7 empty] | ND
DATA SHEET | [23 empty] | MARSEILLE
[6 empty] | Activité |  |  | Code |  |  | Ordre |  |  | Rév. |  | Page |  |  | Date
[6 empty] | VAL-BGA |  |  | 58-0 |  |  | 019 |  |  | A |  | 4/4 |  |  | 2007-10-16
GROUPE ELECTROGENE
1 | N° MACHINE : |  |  |  | ZGE20 (CAT3516) | [9 empty] | QUANTITE EN SERVICE : | [5 empty] | 1 |  |  | EN SECOURS : |  |  | 0
2 | INSTALLATION : |  |  |  |  | intérieur |  |  | / | extérieur |  |  |  |  | DUREE : |  | 24 | HEURES/JOUR |  |  |  | - |  | 365 |  | JOURS/AN
3 | FONCTION : |  |  |  | Production d'électricité - Production d'eau chaude
4 | REMARQUES : |  |  |  | Durée de fonctionnement hors période de maintenance :8580 h.
113 | Courbe théorique de la puissance thermique du biogaz (introduction 6j/7)
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134 | NOTES
135 |  | (1) | A compléter ou confirmer par le fournisseur
136 |  | (2) | L'alimentation biogaz varie au cours du temps en terme de débit et de qualité (Voir courbes page 3&4)
137 |  |  | Un signal de consigne de puissance et un signal de richesse en méthane (Taux de CH4) seront
138 |  |  | envoyés sur les groupes.
139 |  | (3) | Une unité de séchage par refroidissement est installée sur le site en amont des groupes
140 |  | (4) | Contenu dans le volume du gaz sec
141 |  | (5) | Exeptionnellement et durant de courtes periodes , cette valeur pourra descendre jusqu'à 40% , cependant à ces basses valeurs , les garanties de rendement ne seront pas demandées .
142
143 |  | (6) | Ramené à 5% d'oxygène
144 |  | (7) | Forme d'onde de tension aussi voisine que possible de la sinusoïde , le taux d'harmoniques global entre phases, surcharge linéaire , est inférieur à 5 % suivant la norme VDE 0530
145
146 |  | (8) | Ces valeurs sont acceptables pour le moteur seul. Valeur limite avec pot catalytique: 100ppm H2S
147 |  |  | Pour des valeurs supérieures voir nos tarifs de maintenance
148
Emis par : | [6 empty] | Vérifié par : | [7 empty] | Approuvé par : | [6 empty] | Approbation Client :
PF | [6 empty] | DD | [7 empty] | ND

## Données Courbes Biogaz
|  |  | débit |  |  |  | CH4 |  |  | Puissance thermique
|  |  | amplitude | 30% |  |  | amplitude | 15% |  | PCI méthane | 9.94
|  |  | croissance | 6% | [5 empty] | Puiss. moy | 5706.2889
|  |  | moyenne | 1080.3727 |  | Nm3/h | moyenne | 55%
VAL-UVO-0-001-A
|  |  | %age | débit | moyenne | débit/moyenne | CH4/moyenne | %age CH4 | moyenne | P | Pmoyenne | P/Pmoyenne | ligne moyenne
|  |  | 70% | 756.2609 | 1080.3727 | 70% | 115% | 63.25% | 55% | 4754.6501 | 5706.2889 | 83.32% | 100%
Monday | Lundi | Monday | 100% | 1080.3727 | 1080.3727 | 100% | 100% | 55% | 55% | 5906.3976 | 5706.2889 | 103.5% | 100%
|  |  | 76% | 821.0833 | 1080.3727 | 76% | 105% | 57.75% | 55% | 4713.3053 | 5706.2889 | 82.6% | 100%
Tuesday | Mardi | Tuesday | 106% | 1145.1951 | 1080.3727 | 106% | 90% | 49.5% | 55% | 5634.7034 | 5706.2889 | 98.75% | 100%
|  |  | 82% | 885.9056 | 1080.3727 | 82% | 95% | 52.25% | 55% | 4601.0838 | 5706.2889 | 80.63% | 100%
Wednesday | Mercredi | Wednesday | 112% | 1210.0174 | 1080.3727 | 112% | 85% | 46.75% | 55% | 5622.8906 | 5706.2889 | 98.54% | 100%
|  |  | 88% | 950.728 | 1080.3727 | 88% | 93% | 51.15% | 55% | 4833.7958 | 5706.2889 | 84.71% | 100%
Thursday | Jeudi | Thursday | 118% | 1274.8398 | 1080.3727 | 118% | 89% | 48.95% | 55% | 6202.8988 | 5706.2889 | 108.7% | 100%
|  |  | 94% | 1015.5504 | 1080.3727 | 94% | 98% | 53.9% | 55% | 5440.9735 | 5706.2889 | 95.35% | 100%
Friday | Vendredi | Friday | 124% | 1339.6622 | 1080.3727 | 124% | 95% | 52.25% | 55% | 6957.7364 | 5706.2889 | 121.9% | 100%
|  |  | 100% | 1080.3727 | 1080.3727 | 100% | 105% | 57.75% | 55% | 6201.7175 | 5706.2889 | 108.7% | 100%
Saturday | Samedi | Saturday | 130% | 1404.4845 | 1080.3727 | 130% | 100% | 55% | 55% | 7678.3169 | 5706.2889 | 134.6% | 100%
|  |  | 106% | 1145.1951 | 1080.3727 | 106% | 105% | 57.75% | 55% | 6573.8206 | 5706.2889 | 115.2% | 100%
Sunday | Dimanche | Sunday | 88% | 950.728 | 1080.3727 | 88% | 110% | 60.5% | 55% | 5717.3929 | 5706.2889 | 100.2% | 100%
|  |  | 70% | 756.2609 | 1080.3727 | 70% | 115% | 63.25% | 55% | 4754.6501 | 5706.2889 | 83.32% | 100%