| FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION | CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE - INC - MD - 0 - 034 Date d’émission : 17/12/08 |
| --- | --- |
| - Désignation de l’ouvrage / élément à modifier : - INC et FUM : Ventilation du bâtiment process UVE (INC + FUM) |  |
| - 1. Rappel du projet - Dans le contrat de DSP, la ventilation des locaux, hall process de l’UVE (INC et FUM) était prévue en ventilation naturelle. |  |
| - 2. Motivation de la modification (explicite) - Amélioration produit - Changement procédé - Autre ☑ - Explications : - Les études de détails pour la définition des surfaces de grilles d’aération, en considérant une puissance dissipée de 3400kW et une température de 45°C maximum, ont déterminé des surfaces de grille très élevées. - L’application de grilles d’une telle surface aurait dénaturé l’aspect initial du bâtiment principal du projet. Pour éviter de modifier l’aspect architectural du projet, EVERE a choisi de mettre en place la ventilation forcée, mécanique du bâtiment process INC- FUM de l’UVE |  |
| - 3. Description de la modification proposée : - La ventilation forcée du bâtiment INC permet d’extraire : - 1 000 000 Nm3/h par 15 ventilateurs répartis en toiture au dessus des chaudières. - 560 000 Nm3/h par 8 ventilateurs uniformément répartis (5 sur la partie basse et 3 sur la partie haute) |  |

| FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION | CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE - INC - MD - 0 - 034 Date d’émission :17/12/08 |  |
| --- | --- | --- |
| - 4. Incidence sur les autres parties du projet : - Aucune |  |  |
| - 5. incidence prévisionnelle sur : - Les Délais OUI ☑ NON - Les coûts OUI☑ NON - Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l’objet d’un dossier complémentaire. |  |  |
| - 6. Impacts sur : - ÉTUDES - MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS - MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS - PERFORMANCE - EXPLOITATION - GARANTIES - SÉCURITÉ |  | - Non - Non - Non - Non - Non - Non - Non |