- Travaux de génie civil

  - Général

La nouvelle installation de traitement de déchets urbains sera située sur la commune de Fos-Sur-Mer, au Caban Sud entre la Darse 1 et la Darse 2 et occupera une surface de 300 m x 600 m environ.

Compte tenu des données indiquées dans le rapport géotechnique, remis avec l’appel d'offre, les tassements amissibles et les charges transmises au terrain pour les équipements, structures et radiers des zones de stockage, on a considéré des types différents de fondations aussi bien en ce qui concerne au traitement préalable du terrain.

    - Traitement du sol

Afin de diminuer l’amplitude des tassements des zones futures de stockage en raison des surcharges du matériel sur les radiers et la compressibilité des couches inférieures du sol, on procédera au préchargement de ces zones.

Les précharges seront réalisées en posant sur la zone du traitement (pendant une période de temps, évaluée en un mois), un remplissage d’un matériel de densité 1,8 t/m3, avec une hauteur produisant une pression sur le sol 1,5 fois la surcharge future.

Les zones dans lesquelles il faut réaliser la précharge (avec l'indication de la charge d’exploitation et la hauteur de matériel prévue), sont les suivantes :

| Aire / Bâtiment | Charge d’exploitation | Hauteur de précharge |
| --- | --- | --- |
| TRAITEMENT MÂCHEFERS |  |  |
| Stockage entrée (43 x35 m) | 5,2 t/m2 | 4,3 m |
| Access (43 x 20 m) | 4,0 t/m2 | 3,3 m |
| Installations (43 x 40 m) | 4,0 t/m2 | 3,3 m |
| Stockage (43 x 70 m) | 6,5 t/m2 | 5,4 m |
| COMPOSTAGE |  |  |
| Postmaturation (45 x 135 m) | 2,0 t/m2 | 1,7 m |
| Stockage Compost + FV (60 x 55 m) | 2,5 t/m2 | 2,1 m |
| MÉTHANISATION |  |  |
| Stockage | 2,5 t/m2 | 2,1 m |
| COMPOSTAGE DÉCHETS VERTS |  |  |
| Compostage D.V. (185 x210 m) | 2,0 t/m2 | 1,7 m |

    - Fondations

Suivant les indications du rapport géotechnique et compte tenu des dimensions et poids estimés des équipements et les dimensions des bâtiments, on a considéré le type suivant de fondation pour chacun d'entre eux.

      - Unité d’incinération

Tant le bâtiment, construit en charpente métallique, que les équipements (deux fours de 30 m de hauteur), seront fondés sur pieux descendus jusqu'au substratum constitué des cailloutis de Crau (20 m de longueur environ).

La partie enterrée de la fosse de réception, de 10 m de profondeur, sera réalisée construisant initialement une enceinte avec parois moulées de la surface du terrain jusqu'au substratum constitué des cailloutis de Crau (20 m de longueur environ). Plus tard, on procédera à l’excavation du terrain intérieur et à la construction de la dalle de fond à 10 m de profondeur. Les murs de la fosse auront une hauteur de 20 m sur le terrain, et ils seront construits également en béton armé. Sur le couronnement des murs on disposera les appuis de la structure de du bâtiment qui couvre cette zone (jusqu’au 25 m de hauteur).

La surface intérieure des bâtiments de l’Unité aura un radier de béton de 20 cm d'épaisseur, armé avec deux couches de treillis et finition à base d’un traitement durcisseur superficiel.

Les poteaux de la structure métallique d’appui des Aérocondensateurs seront fondés superficiellement à 1,5 m de profondeur, avec une charge admissible à l’ELS de 0,13 MPa (sans substituer les sables superficiels).

Les deux cheminées, avec une hauteur de 51 m environ, seront construites en béton armé et fondées sur pieux descendus jusqu'au substratum constitué des cailloutis de Crau (20 m de longueur environ) et elles seront construites au moyen de coffrage glissant. On disposera intérieurement, le long de sa hauteur, des plates-formes de structure métallique avec plancher en caillebotis d’acier galvanisé et les échelles nécessaires. Les cheminées seront pourvues de la peinture et l'éclairage de balisage nécessaire dans son couronnement.

      - Unité de Traitement Mâchefers

Les poteaux de la structure des bâtiments seront fondés superficiellement à 1,5 m de profondeur avec une charge admissible à l’ELS de 0,13 MPa (sans substituer les sables superficiels).

Étant donné que le bâtiment du stockage entrée (de 43 m x 35 m) aura le radier à une hauteur 5 m au-dessus du terrain adjacent, il faut construire un mur périmètral de béton armé pour le soutènement du remblai intérieur. Le couronnement du mur servira pour l’appui des poteaux de la structure métallique de fermeture et toiture du bâtiment.

Les bâtiments restants de cette aire seront réalisés en charpente métallique, et les fondations seront superficielles posées à une profondeur de 1,5 m, étant conçues avec une charge admissible à l'ELS de 0,13 MPa (sans substituer les sables superficiels).

La surface intérieure des bâtiments de l’Unité aura un radier de béton de 20 cm d'épaisseur, armé avec deux couches de treillis et finition à base d’un traitement durcisseur superficiel.

      - Traitement OM Grises

Les fosses de réception de déchets, de 10 m de profondeur, seront construites de forme semblable à celle décrite pour la partie enterrée de la fosse de l'Unité d'incinération, c'est-à-dire, avec parois moulées, excavation du terrain intérieur et construction des radiers à 10 m de profondeur.

Les poteaux de la structure métallique des bâtiments de cette aire seront fondés superficiellement, à 1,5 m de profondeur, avec une charge admissible à l’ELS de 0,13 MPa (sans substituer les sables superficiels).

La surface intérieure des bâtiments de l’Unité aura un radier de béton de 20 cm d'épaisseur, armé avec deux couches de treillis et finition à base d’un traitement durcisseur superficiel.

      - Aire Compostage

Les poteaux de la structure métallique des bâtiments de cette aire seront fondés superficiellement, à 1,5 m de profondeur, avec une charge admissible à l’ELS de 0,13 MPa (sans substituer les sables superficiels).

Les fosses des biofiltres seront construites en béton armé, avec le radier au niveau du terrain et des murs périmètrales de 1,5 m de hauteur.

La surface intérieure des bâtiments de l’aire aura un radier de béton de 20 cm d'épaisseur, armé avec deux couches de treillis et finition à base d’un traitement durcisseur superficiel.

      - Centre de Tri

Ce bâtiment a, dans la zone de réception  de déchets, une fosse de 2 m de profondeur qui sera construite avec des murs et radier de béton armé. La fosse aura dans un de ses extrêmes une rampe pour l'accès des véhicules de manipulation des déchets.

Les poteaux de la structure métallique des bâtiments de cette aire seront fondés superficiellement, à 1,5 m de profondeur, avec une charge admissible à l’ELS de 0,13 MPa (sans substituer les sables superficiels).

La surface intérieure des bâtiments de l’aire aura un radier de béton de 20 cm d'épaisseur, armé avec deux couches de treillis et finition à base d’un traitement durcisseur superficiel.

      - Compostage Déchets Verts

Les poteaux de la structure métallique des bâtiments de cette aire seront fondés superficiellement, à 1,5 m de profondeur, avec une charge admissible à l’ELS de 0,13 MPa (sans substituer les sables superficiels).

La surface intérieure des bâtiments de l’aire aura un radier de béton de 20 cm d'épaisseur, armé avec deux couches de treillis et finition à base d’un traitement durcisseur superficiel.

      - Unité de traitement des effluents

Cette Unité comporte la construction d’une fosse enterrée de 8000 m3 environ. Cela représente une fosse de 20 m x 40 m et 10 m de profondeur, qui sera construite, comme le reste des fosses profondes déjà décrites, au moyen de parois moulées, excavation du terrain intérieur et construction des radiers à 10 m de profondeur.

      - Bâtiments d’exploitation

Les poteaux de la structure métallique de ces bâtiments seront fondés superficiellement, à 1,5 m de profondeur, avec une charge admissible à l’ELS de 0,13 MPa (sans substituer les sables superficiels).

Les finitions intérieures et extérieures des bâtiments seront les indiquées dans la mémoire descriptive d'architecture.

      - Voiries

L’installation aura les rues et les zones de parking nécessaires permettant le trafic et le stationnement à l'intérieur de l’enceinte.

Les rues et les zones de stationnement seront construites, au moyen d’une une excavation de la caisse, compaction du fond de la fouille réalisée, et deux couches de ferme telles que:

- Couche de fondation et de base:	58 cm de grave non traitée

- Couche de surface:	6 cm de BB

      - Chemin de fer

Étant donné que l'arrivée des déchets à l'Usine est produite principalement via chemin de fer, il est nécessaire de construire quelques dégagements les tirant d'une des voies principales existantes.

Pour cela on a considéré la construction de 2.200 m de nouvelle voie environ, incluant le raccordement à la voie existante dans un nœud proche, et trois voies de 600 m de longueur environ, placées le long d'un des côtés longitudinaux de l'Usine.

Dans la zone de réception des convois on disposera de quais avec ponts roulants pour la manipulation, décharge et tournement des conteneurs pour renverser les déchets aux fosses.

Dans des zones extérieures à l'Usine les voies resteront en traverses sur ballast, et sur une traverse le béton armé de 60 cm d'épaisseur à l'intérieur.

Comme la voie, avant l'entrée à l'Usine, croise la route d'accès, il sera nécessaire de construire un pont en béton, de 10 m de largeur et 35 m de longueur environ, pour le passage souterrain du chemin de fer sous la route mentionnée ci-dessus.

      - Installations enterrées

On a étudié le développement conceptuel des réseaux enterrés d’accord avec les plans d’implantation correspondants à deux options différentes. Ces options sont : Méthanisation et Stabilisation. Etant donné que la solution adoptée est similaire pour les deux options car il a que des différences dans las quantités indiquées dans les différents concepts que figurent dans les bordereaux de prix, on va effectuer la description des bases considérées pour le dessin des mêmes.

- Eaux de pluie. Provenant principalement des couvertures des bâtiments et zones pavées sans contamination. Vu l’extension (18 Ha), disposition rectangulaire et son orientation par rapport à la mer, deux collecteurs principaux en béton sont prévus, qui parcourent longitudinalement aux deux côtés du terrain jusqu’au prévisible bassin de pompage avec une capacité de rétention suffisante pour aider au transvasement des eaux à un émissaire qui canalise celles ci à la mer. Ces deux collecteurs principaux  ramassent  à l’aide d’un réseau de collecteurs secondaires, l’ensemble des regards des descentes des bâtiments,  égouts de pavages et caniveaux superficiels des rues.

L’intensité des précipitations considérées pour le calcul des tuyauteries est de 130 l/h.

- Eaux en provenance des lixiviés. On a considéré un réseau de tuyauteries de PVC pour la conduction de ces eaux à la station de dépuration de lixiviés.

- Eaux fécales. On a considéré un réseau de tuyauterie de PVC pour la conduction de ces eaux en provenance de l’assainissement des bâtiments, des bureaux et locaux sociaux, à une fosse septique, lesquelles, après le correspondant traitement, seront connectées au réseau d’eaux pluviales.

- Effluents de purges. On a considéré un réseau de tuyauterie d’acier au carbone pour recueillir les eaux des purges des équipements de procès. Ces effluents seront conduits à un bac pour son stockage ou postérieur traitement.

- Conduits électriques. On a considéré des tranchées pour conduite des câbles de force et éclairage, avec la partie proportionnelle de fondation pour candélabres, registres de dérivation et tirage,  plus des conductions enterrées de câble composé par un ensemble de six tubes flexibles de PVC recouverts  en béton.

      - Aire Méthanisation

Les poteaux de la structure métallique des bâtiments de cette aire et les fondations des équipements (homogénéisateurs, torche, bâche souple...)  seront fondées superficiellement à 1,5 m de profondeur, avec une charge admissible à l’ELS de 0,13 MPa (sans substituer les sables superficiels).

Les fosses des biofiltres seront construites en béton armé, avec le radier au niveau du terrain et des murs périmètrales de 1,5 m de hauteur.

Les digesteurs, réservoirs construits en béton armé, de 16 m de diamètre et 20 m de hauteur, seront fondés sur pieux descendus jusqu'au substratum constitué des cailloutis de Crau (20 m de longueur environ).

La surface intérieure des bâtiments de l’aire aura un radier de béton de 20 cm d'épaisseur, armé avec deux couches de treillis et finition à base d’un traitement durcisseur superficiel.

    - Structure des bâtiments

Tous les bâtiments seront construits en charpente métallique soudée dans l'atelier et soudée ou boulonnée en chantier, avec profils normalisés d’acier laminé à chaud. On fournira ceux-ci avec préparation des surfaces (degré SA 2 ½) et le cycle complet de peinture appliqué, tout ce d'accord à la spécification N º 110-GEN-SG-1-401.

Selon les dimensions de chaque bâtiment on utilisera un type ou d'autre de solution structurelle (des profils simples, des profils armés, des treillis, des structures spatiales ....).

Les bâtiments de réception et stockage de déchets, le bâtiment pour le turboalternateur et les ateliers, auront ponts roulants.

Pour les finitions extérieures voir la mémoire descriptive d'architecture.

    - Normes

Tous les travaux seront réalisés en accord avec les normes françaises en vigueur et les spécifications générales incluses dans l’appel d’offre.

    - Matériaux

Les bétons à utiliser seront du type BCN selon spécification Nº 110-GEN-SG-1-302, et seront fabriqués avec ciment résistant à l’eau de mer.

Ils auront une résistance caractéristique à la compression à 28 jours de :

- 12,5 Mpa	pour béton de propreté

- 25,0 Mpa	pour radiers, caniveaux et tranches

- 30,0 Mpa	pour fondations, cheminées et éléments résistants

Les matériaux pour la charpente métallique et les éléments d’assemblage des bâtiments seront d’accord avec la spécification Nº 110-GEN-SG-1-401