ANNEXE N°20

Analyse Préliminaire des Risques

## Présentation de la démarche

L’APR est une méthode couramment utilisée dans le domaine de l’analyse des risques. Il s’agit d’une méthode inductive, systématique et assez simple à mettre en oeuvre. Concrètement, l’application de cette méthode réside dans le renseignement d’un tableau en groupe de travail pluridisciplinaire.

Le tableau utilisé est présenté ci-après :

| Installation : |  |  |  |  |  |  | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité - Cible potentielle | G0 | Observations |

La première ligne permet de situer la partie de l’installation étudiée. Les modes de fonctionnement normal, transitoire et dégradé sont étudiés dans l’analyse des risques. Seules celles retenues apparaissent dans l’étude.

La colonne n°1 désigne les numéros des scénarios étudiés.

La colonne n°2 désigne le produit ou l’équipement étudié en rapport avec la partie de l’installation désignée à la première ligne.

La colonne n°3 désigne l’Evènement Redouté Central (situation de danger). Par exemple, la mise en suspension de poussières, la fuite de gaz ou l’inflammation de matières combustibles.

La colonne n°4 désigne l’Evènement Initiateur (cause de la situation de danger). Un Evènement Redouté Central peut avoir plusieurs Evènements Initiateurs, aussi bien internes (défaillance mécanique, erreur humaine, points chauds, …) qu’externes (effets dominos, ..).

La colonne n°5 désigne les phénomènes dangereux susceptibles de découler de l’évènement Redouté Central (ex : explosion, incendie, pollution des eaux superficielles, etc.).

La colonne n°6 recense les Cibles potentielles (homme, structures, …) pouvant être atteintes par le Phénomène dangereux considéré et l’Intensité du phénomène : Sur site et/ou Hors du site. Cette information permet la cotation de la gravité G. Si, au cours de l’analyse des risques, le groupe de travail a des difficultés pour estimer les effets du Phénomène dangereux, notamment pour déterminer si ces effets sont susceptibles de sortir des limites d’exploitation, une modélisation peut être réalisée dès ce stade afin de lever cette incertitude.

La colonne n°7 présente la cotation en Gravité (G) des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, qui résultent de l’intensité des effets du phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées. A noter que la cotation en gravité des phénomènes dangereux est réalisée sans tenir compte des Mesures de Maîtrise des Risques assujetties.

La colonne n°8 comprend les éventuelles observations ou remarques relatives au scénario considéré. Sont à consigner dans cette colonne, l’argumentaire relatif à la définition du phénomène dangereux, à la prise en compte ou non de certaines cibles, ou à la cotation en gravité.

Seuls les évènements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des produits ou des installations, ont été retenus. Les enchaînements d’évènement considérés comme physiquement impossibles ne sont pas repris dans les tableaux.

Seuls les scénarios susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement sont considérés comme accidents majeurs potentiels et sont retenus dans la suite de l’Etude des Dangers.

## DETERMINATION ET COTATION DES EVENEMENTS INITIATEURS

2.1. Préambule

Les paragraphe ci-dessous présentent les évènements initiateurs identifiés lors de l’APR (colonne 6) pouvant conduire à un accident majeur potentiel (de type base fuite petite, moyenne, guillotine) ainsi que leur cotation de fréquence d’apparition associée.

Pour réaliser cette étude, les éléments de référence ont été les suivants :

- Arrêté du 29 Septembre 2005 modifiant l’arrêté du 10 Mai 2000 modifié, relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

- Arrêté du 29 Septembre 2005, relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

- Guide GESIP, guide méthodologique pour la réalisation d’une étude de sécurité concernant une canalisation de transport, rapport n°2008/1, édition de décembre 2008.

- Rapport d’étude INERIS n°46036 du 27/03/2006, programme EAT DRA 34 opération j – intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse des risques, partie 2 : données quantifiées.

  - Méthodologie

L’approche retenue pour évaluer la fréquence d’apparition des évènements initiateurs est l’approche semi-quantitative.

La méthode consiste à estimer la fréquence d’occurrence des causes en classe de fréquence. Cette estimation est réalisée en groupe de travail, au cours d’une séance d’analyse de risques, sur la base du retour d’expérience du groupe de travail. Le retour d’expérience s’appuie sur l’expérience propre au site étudié et sur l’expérience du secteur industriel concerné.

  - Recensement des évènements initiateurs

- Pour la petite brèche de 12 mm et la moyenne brèche de 70 mm :

Selon le guide GESIP (Annexe 4), les évènements initiateurs de la petite brèche de 12 mm et de la moyenne brèche de 70 mm sont les suivantes :

- défaut de construction ou défaut matériau,

- corrosion,

- autre (foudre, érosion…et uniquement pour la petite brèche de 12 mm),

- travaux tiers (uniquement pour la moyenne brèche de 70 mm).

Selon le retour d’expérience, d’autres évènements initiateurs ont été identifiés :

- travaux tiers,

- effets dominos (interne et externe),

- inondation,

- mouvement de sol (gonflement d’argile…) - glissement de terrain,

- séisme,

- contraintes de traction (fatigue) créée par température d’hiver et refroidissant l’acier,

- chute d’avion,

- malveillance.

Au final, nous retenons comme évènements initiateurs de la petite brèche de 12 mm et de la moyenne brèche de 70 mm :

- défauts métallurgiques du matériau,

- défauts de construction (défaut d’étanchéité joint…),

- corrosion (externe et interne du gaz),

- effets dominos internes et externes (sauf pour canalisations enterrées),

- mouvement de sol (gonflement d’argile) - glissement de terrain (sauf pour canalisations aériennes situées à l’intérieur d’un bâtiment qui dispose de fondation),

- séisme,

- foudre,

- chute d’avions,

- malveillance,

- agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin.

Le rapport d’étude de l’INERIS n°46036 précise que les inondations sur un site peuvent avoir plusieurs origines en fonction de son emplacement :

- pour les sites à proximité de rivière : les crues de rivières, les effacements de barrage.

- pour les sites en bord de mer : la marée maximale et sur-cote marine.

- pour les sites en estuaire : la combinaison des deux autres.

Au vu de l’éloignement du site par rapport aux sources d’eau, et de la caractérisation de la zone d’étude en zone non inondable (cf Etude de dangers du DDAE), l’évènement initiateur inondation n’a pas été considéré.

Pour les canalisations enterrées à environ 1,5 m de profondeur, l’évènement initiateur effets dominos n’a pas été retenu. En effet, de part leur enterrement, les canalisations sont considérées comme protégées.

De même, l’évènement initiateur contraintes de traction (fatigue) créées par température d’hiver et refroidissant l’acier n’a pas été retenu car la nature des canalisations permet de s’affranchir de ce type de risque.

L’évènement initiateur mouvement de terrain (gonflement d’argile) – glissement de terrain n’a pas été retenu pour les canalisations situées à l’intérieur des bâtiments.           En effet, les bâtiments seront pourvus de fondations solides qui permettent d’écarter cet évènement initiateur.

Concernant la malveillance, l’arrêté du 29 Septembre 2005 modifiant l’arrêté du 10 Mai 2000 modifié, relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’ICPE soumises à autorisation précise que la malveillance n’a pas à être retenue dans les études de dangers comme un évènement externe pouvant générer un accident majeur. Ainsi l’évènement initiateur ne sera pas coté en fréquence d’apparition. Toutefois, la présente APR prend en compte la malveillance comme évènement initiateur afin de s’assurer que le site a prévu des mesures de prévention qui peuvent être de diverses natures (mesures d’ordres organisationnelles, mesures d’ordres techniques).

- Pour la rupture guillotine :

Selon le guide GESIP (Annexe 4), les évènements initiateurs de la rupture guillotine sont les suivantes :

- travaux tiers,

- mouvement de terrain.

Selon le retour d’expérience, d’autres évènements initiateurs ont été identifiés :

- défauts métallurgiques,

- défauts de construction,

- corrosion (interne et externe du gaz),

- effets dominos (interne et externe),

- inondation,

- séisme,

- foudre,

- contraintes de traction (fatigue) créée par température d’hiver et refroidissant l’acier,

- chute d’avion,

- malveillance.

Au final, nous retenons comme évènements initiateurs de la rupture guillotine :

- corrosion (externe et interne du gaz),

- effets dominos internes et externes (sauf pour canalisation enterrée),

- mouvement de sol (gonflement d’argile) - glissement de terrain (sauf pour canalisation aérienne située à l’intérieur d’un bâtiment qui dispose de fondation),

- séisme,

- foudre (sauf pour canalisation enterrée),

- chute d’avions,

- malveillance,

- agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin.

Le rapport d’étude de l’INERIS n°46036 précise que les inondations sur un site peuvent avoir plusieurs origines en fonction de son emplacement :

- pour les sites à proximité de rivière : les crues de rivières, les effacements de barrage.

- pour les sites en bord de mer : la marée maximale et sur-cote marine.

- pour les sites en estuaire : la combinaison des deux autres.

Au vu de l’éloignement du site par rapport aux sources d’eau, et de la caractérisation de la zone d’étude en zone non inondable (cf Etude de dangers du DDAE), l’évènement initiateur inondation n’a pas été considéré.

Pour les canalisations enterrées à environ 1,5 m de profondeur, l’évènement initiateur effets dominos n’a pas été retenu. En effet, de part leur enterrement, les canalisations sont considérées comme protégées.

De même, l’évènement initiateur contraintes de traction (fatigue) créées par température d’hiver et refroidissant l’acier n’a pas été retenu car la nature des canalisations permet de s’affranchir de ce type de risque.

L’évènement initiateur mouvement de terrain (gonflement d’argile) – glissement de terrain n’a pas été retenu pour les canalisations situées à l’intérieur des bâtiments.           En effet, les bâtiments seront pourvus de fondations solides qui écartent cet évènement initiateur.

A l’instar de ce que propose le guide GESIP, les évènements initiateurs défaut métallurgique et défaut de construction n’ont pas été retenus comme causes possibles d’une rupture guillotine. En effet, le guide GESIP spécifie que les ruptures complètes des canalisations ne peuvent être générées que par des évènements provoquant une rupture complète immédiate. L’éventuel défaut de construction ou défaut de matériau peut générer tout au plus une moyenne brèche.

Pour les canalisations enterrées, au vu de leur profondeur d’enfouissement, nous considérons que la foudre ne peut pas provoquer une rupture franche pour les parties enterrées. L’évènement initiateur foudre n’a donc pas été considéré pour les canalisations enterrées.

Concernant la malveillance, l’arrêté du 29 Septembre 2005 modifiant l’arrêté du 10 Mai 2000 modifié, relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’ICPE soumises à autorisation précise que la malveillance n’a pas à être retenue dans les études de dangers comme un évènement externe pouvant générer un accident majeur. Ainsi l’évènement initiateur ne sera pas coté en fréquence d’apparition. Toutefois, la présente APR prend en compte la malveillance comme évènement initiateur afin de s’assurer que le site a prévu des mesures de prévention qui peuvent être de diverses natures (mesures d’ordres organisationnelles, mesures d’ordres techniques).

  - Fréquence d’apparition des évènements initiateurs

La grille de cotation des fréquences d’apparition des événements initiateurs employée dans cette étude est présentée dans le tableau ci-après.

| Fréquence d’apparition de l’évènement initiateur | Traduction qualitative | Traduction quantitative |
| --- | --- | --- |
| 100 | Evènement susceptible de se produire ou se produisant au moins une fois par an. S’est déjà produit sur le site ou de nombreuses fois sur d’autres sites. | Environ 1 fois par an |
| 10-1 | Evènement probable dans la vie d’une installation. Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le site mais a été observé de façon récurrente sur d’autres sites. | Environ 10-1 par an |
| 10-2 | Evènement peu probable dans la vie d’une installation. Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le site mais quelques fois sur d’autres sites. | Environ 10-2 par an |
| 10-3 | Evènement improbable dans la vie d’une installation. Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le site mais très rarement sur d’autres sites. | Environ 10-3 ou <10-3 par an |

Grille basée sur le rapport INERIS – Programme EAT – DRA 34 – Opération j –  Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse des risques – Partie 2 : Données quantifiées - 2006

Les fréquences d’apparition de chaque évènement initiateur sont présentées dans le rapport modélisation en annexe 22 du présent DDAE.

## Grille de cotation DE LA GRAVITE

La grille de cotation de la gravité est établie selon l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.

Tableau 1 : Grille de cotation en gravité

(Basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré)

| Niveau de gravité des conséquences |  | Zone délimitée par le seuil des effets létaux significatifs | Zone délimitée par le seuil des effets létaux | Zone délimitée par le seuil des effets irréversibles sur la vie humaine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Désastreux | Plus de 10 personnes exposées (1). | Plus de 100 personnes exposées. | Plus de 1 000 personnes exposées. |
| C | Catastrophique | Moins de 10 personnes exposées. | Entre 10 et 100 personnes exposées. | Entre 100 et 1 000 personnes exposées. |
| I | Important | Au plus 1 personne exposée. | Entre 1 et 10 personnes exposées. | Entre 10 et 100 personnes exposées. |
| S | Sérieux | Aucune personne exposée. | Au plus 1 personne exposée. | Moins de 10 personnes exposées. |
| M | Modéré | Pas de zone de létalité hors de l’établissement. |  | Présence humaine exposée à des effets irréversibles inférieure à « une personne ». |
| (1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. |  |  |  |  |

  - Définition des accidents majeurs

D’après l’arrêté du 10 mai 2000, un accident majeur est « un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, entraînant pour les intérêts visés au L511-1(*) du code de l’Environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses ».

(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature et de l’environnement, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

## 4.	Composition du groupe de travail

La démarche d’analyse de risque s’est effectuée en deux temps.

Le découpage fonctionnel a tout d’abord été proposé par un ingénieur de KALIES puis validé par le groupe de travail composé d’équipes d’ingénierie d’ALPIQ et de l’assistant Maîtrise d’Ouvrage COLENCO.

Pour mener à bien l’analyse des risques, le groupe de travail s’est appuyé sur ses équipes d’ingénierie expérimentées dans la conception, la construction et le démarrage d’unités de production d’énergie. Cette expertise couvre les domaines des infrastructures, du bâtiment, des équipements mécaniques, de la distribution électrique et des automatismes.

| Installation : CANALISATION GAZ NATUREL DU POSTE GRTgaz AU POSTE COMPRESSION/DETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement |  | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur |  | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 1 1bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). |  | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm ou moyenne brèche de 70 mm sur les canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation |  | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : canalisation enterrée. - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : canalisation enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz avec surépaisseur, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à environs 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 2 2bis |  |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |  |
| 3 3bis |  |  |  | Corrosion (externe + interne du gaz) |  |  |  |  |  |
| 4 4bis |  |  |  | Effets dominos* |  |  |  |  |  |
| 5 5bis |  |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |  |
| 6 6bis |  |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |  |
| 7 7bis |  |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |  |
| 8 8bis |  |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |  |
| 9 9bis |  |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |  |
| 10 10bis |  |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |  |
| 11 11bis |  |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |  |
| 12 12bis * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude, cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |  |
| 13 13bis |  |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud |  | Explosion (rejet vertical) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 14 14bis |  |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |  |
| 15 15bis |  |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |
| 16 16bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). | Inflammation immédiate du nuage de gaz |  | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) |  | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL21 et KAL23, KAL 25 et KAL27, KAL41 du rapport modélisation annexe 22 KAL21 et 23 I Thermiques KAL25 et 27 I Thermiques KAL41 I Thermiques | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 17 17bis |  |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |  |
| 18 18bis |  |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |

| Installation : CANALISATION GAZ NATUREL DU POSTE GRTgaz AU POSTE COMPRESSION/DETENTE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 19 19bis | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée, DN 250 et PMS = 85 bar), et canalisation auxiliaire d’alimentation de la chaudière auxiliaire (n°bis) entre le poste GRT gaz et le poste de compression / détente 3CA (partie enterrée DN 150 et PMS = 85 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine des canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : canalisation, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : canalisation enterrée. - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : canalisation enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz avec surépaisseur, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 20 20bis |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 21 21bis |  |  | Corrosion (externe + interne gaz) |  |  |  |  |
| 22 22bis |  |  | Effets dominos* |  |  |  |  |
| 23 23bis |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 24 24bis |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 25 25bis |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 26 26bis |  |  | Elément naturel : foudre* |  |  |  |  |
| 27 27bis |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 28 28bis |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 29 29bis |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 30 30bis * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude, cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 31 31bis |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 32 32bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 33 33bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 34 34bis |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL1 et KAL3, KAL 5 et KAL7 du rapport modélisation annexe 22 KAL1 et 3 I Thermiques KAL5 et 7 I Thermiques | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 35 35bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 36 36bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 37 37bis | Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisations aériennes turbines DN250 et auxiliaire DN 150 en amont de l’étape de compression ou de détente, PMS = 85 bar). Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisations aériennes turbines DN250 et auxiliaire DN 150 en amont de l’étape de compression ou de détente, PMS = 85 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm ou brèche moyenne de 70 mm sur les canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 38 38bis |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 39 39bis |  |  | Corrosion (externe et interne du gaz |  |  |  |  |
| 40 40bis |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 41 41bis |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 42 42bis |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 43 43bis |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 44 44bis |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 45 45bis |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 46 46bis |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 47 47bis |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 48 48bis * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude, cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 49 49bis |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL29 et KAL31, KAL 33 et KAL35, KAL 45 (qui couvre KAL47) du rapport modélisation annexe 22 KAL29 et 31 M Surpressions KAL33 et 35 M Surpressions KAL45 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 50 50bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 51 51bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 52 52bis |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL29 et KAL31, KAL 33 et KAL35, KAL 45 (qui couvre KAL47) du rapport modélisation annexe 22 KAL29 et 31 I Thermiques KAL33 et 35 I Thermiques KAL45 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 53 53bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 54 54bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 55 55bis | Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisations aériennes turbines DN250 et auxiliaire DN 150 en amont de l’étape de compression ou de détente, PMS = 85 bar). Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisations aériennes turbines DN250 et auxiliaire DN 150 en amont de l’étape de compression ou de détente, PMS = 85 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur les canalisations DN 250 et DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 56 56bis |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 57 57bis |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 58 58bis |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 59 59bis |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 60 60bis |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 61 61bis |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 62 62bis |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 63 63bis |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 64 64bis |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 65 65bis |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 66 66bis *Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 67 67bis |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL9 et KAL11, KAL 13 et KAL15, du rapport modélisation annexe 22 KAL9 et 11 I Thermiques UVCE KAL13 et 15 I Thermiques UVCE | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 68 68bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 69 69bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 70 70bis |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL9 et KAL11, KAL 13 et KAL15, du rapport modélisation annexe 22 KAL9 et 11 I Thermiques KAL13 et 15 I Thermiques | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 71 71bis |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 72 72bis |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 73 | Poste compression/détente. | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage d’huile | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : poste situé à l’intérieur de la limite d’exploitation, clôturé, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : rétention d’huile, arrêt et mise en sécurité du compresseur sur température d’huile haute, sécurité de niveau bas ou pression d’huile faible (fermeture de vanne d’isolement). Huile épandue à une température inférieure au point éclair et au point d’auto-inflammation. |
| 74 |  |  | Agression mécanique (choc…) |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 76 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention et permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : consignes de sécurité, formation du personnel, interdiction de fumer sur le site. |
| 77 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 79 | Poste compression/détente. | Montée en pression | Dysfonctionnement | Eclatement | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, poste situé à l’intérieur de la limite d’exploitation, clôturé. Monitoring continu du poste de compression détente avec mesures de pression amont et aval. Soupapes de sécurité avec évent. Vannes de sécurité automatiques redondantes en amont de l’installation avec fermeture sur détection pression haute. |
| 80 |  | Départ de feu | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention et permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : consignes de sécurité, formation du personnel, interdiction de fumer sur le site. |
| 81 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE DE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 83 | Poste compression/détente. | Fuite de gaz | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique…) | Formation nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : poste situé à l’intérieur de la limite d’exploitation, clôturé, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : détection gaz, alarme puis arrêt et mise en sécurité du compresseur sur détection gaz, température d’huile haute, sécurité de niveau bas ou pression d’huile faible (fermeture de vanne d’isolement). |
| 84 |  |  | Agression mécanique (choc…) |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 86 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL16, KAL29 à KAL36, et KAL45 du rapport modélisation | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL16, KAL29 à KAL36, et KAL45 du rapport modélisation | - Mesures : plan de prévention et permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : consignes de sécurité, formation du personnel, interdiction de fumer sur le site. |
| 87 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 89 | Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne turbines DN250 en aval de l’étape de compression ou de détente, Pression max = 50,5 bar). Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne turbines DN250 en aval de l’étape de compression ou de détente, Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm ou moyenne brèche de 70 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures :, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 90 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 100 *Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 101 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL22 et KAL24, KAL 45 (qui couvre KAL46) du rapport modélisation annexe 22 KAL22 et 24 / KAL45 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 102 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 104 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL22 et KAL24, KAL 45 (qui couvre KAL46) du rapport modélisation annexe 22 KAL22 et 24 / KAL45 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 105 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 107 | Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne turbines DN250 en aval de l’étape de compression ou de détente, Pression max = 50,5 bar). Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne turbines DN250 en aval de l’étape de compression ou de détente, Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures :, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, by-pass du poste. |
| 108 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 118 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 119 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL10 et KAL12 du rapport modélisation annexe 22 KAL10 et 12 I Thermiques UVCE | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 120 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 122 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL10 et KAL12 du rapport modélisation annexe 22 KAL10 et 12 I Thermiques | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 123 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 125 | Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne auxiliaire DN150 en aval de l’étape de compression ou de détente, PMS = 5 bar). Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne auxiliaire DN150 en aval de l’étape de compression ou de détente, PMS = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm et moyenne brèche de 70 mm sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : canalisation, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, by-pass du poste. |
| 126 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 135 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 136 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 137 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL 34 et KAL36, et KAL 45 (qui couvre scénario KAL48) du rapport modélisation annexe 22 KAL34 et 36 / KAL45 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 138 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 139 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 140 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL 34 et KAL36, et KAL 45 (qui couvre scénario KAL48) du rapport modélisation annexe 22 KAL34 et 36 / KAL45 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 141 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 142 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : POSTE COMPRESSION/DETENTE DU GAZ NATUREL |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 143 | Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne auxiliaire DN150 en aval de l’étape de compression ou de détente, PMS = 5 bar). Poste compression/détente du gaz naturel : Compression ou détente du gaz naturel (poste sous auvent : local ouvert, canalisation aérienne auxiliaire DN150 en aval de l’étape de compression ou de détente, PMS = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures :, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, by-pass du poste. |
| 144 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 145 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 147 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 148 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 149 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 150 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 151 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 152 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 153 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 154 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 155 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL14 et KAL16 du rapport modélisation annexe 22 KAL14 et 16 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 156 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 157 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 158 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL14 et KAL16 du rapport modélisation annexe 22 KAL14 et 16 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 159 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : CANALISATION GAZ NATUREL DU POSTE COMPRESSION DETENTE AU BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 161 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbine (partie enterrée, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie enterrée, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm ou moyenne brèche de 70 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : canalisation enterrée. - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : canalisation enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz avec surépaisseur, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 162 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 163 |  |  | Corrosion (externe et interne du gaz) |  |  |  |  |
| 164 |  |  | Effets dominos* |  |  |  |  |
| 165 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 166 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 167 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 168 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 169 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 170 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 171 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 172 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 173 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 174 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 175 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 176 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL30 et KAL32, KAL41 (qui couvre scénario KAL42) du rapport modélisation annexe 22 KAL30 et 32 I Thermiques KAL41 I Thermiques | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 177 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 178 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : CANALISATION GAZ NATUREL DU POSTE COMPRESSION DETENTE AU BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 179 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines (partie enterrée, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbine (partie enterrée, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine de la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : canalisation enterrée. - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : canalisation enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz avec surépaisseur, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 180 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 181 |  |  | Corrosion (externe et interne du gaz) |  |  |  |  |
| 182 |  |  | Effets dominos* |  |  |  |  |
| 183 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 184 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 185 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 186 |  |  | Elément naturel : foudre* |  |  |  |  |
| 187 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 188 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 189 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 190 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 191 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 192 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 193 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 194 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL2 et KAL4 du rapport modélisation annexe 22 KAL2 et 4 I Thermiques | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 195 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 196 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : CANALISATION GAZ NATUREL DU POSTE COMPRESSION DETENTE AU BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 197 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines au niveau du skid de filtration (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines au niveau du skid de filtration (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm ou moyenne brèche de 70 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 198 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 199 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 200 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 201 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 202 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 203 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 204 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 205 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 206 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 207 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 208 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 209 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL 37 et KAL38, et KAL 45 (qui couvre scénario KAL49) du rapport modélisation annexe 22 KAL37 et 38 / KAL45 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 210 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 211 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 212 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL 37 et KAL38, et KAL 45 (qui couvre scénario KAL49) du rapport modélisation annexe 22 KAL37 et 38 / KAL45 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 213 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 214 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : CANALISATION GAZ NATUREL DU POSTE COMPRESSION DETENTE AU BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 215 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines au niveau du skid de filtration (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz entre le poste de compression / détente et le bâtiment turbines au niveau du skid de filtration (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 216 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 217 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 218 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 219 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 220 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 221 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 222 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 223 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…) |  |  |  |  |
| 224 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 225 |  |  | Malveillance |  |  |  |  |
| 226 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 227 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL17 et KAL18 du rapport modélisation annexe 22 KAL17 I Thermiques UVCE KAL18 M Surpressions | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 228 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 229 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 230 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL17 et KAL18 du rapport modélisation annexe 22 KAL17 et 18 I Thermiques | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 231 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 232 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES OU SALLE DES MACHINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 233 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz dans le bâtiment turbines en amont du container turbine à gaz (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz dans le bâtiment turbines en amont du container turbine à gaz (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm ou moyenne brèche de 70 mm sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne, fondation. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, située dans bâtiment. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et d’un bâtiment. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 234 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 235 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 236 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 237 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 238 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain* |  |  |  |  |
| 239 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 240 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 241 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 242 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 243 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 244 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 245 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL51 du rapport modélisation annexe 22 KAL51 M Surpression | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 246 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 247 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES OU SALLE DES MACHINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 248 | Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz dans le bâtiment turbines en amont du container turbine à gaz (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). Gaz naturel : canalisation principale d’alimentation de la turbine à gaz dans le bâtiment turbines en amont du container turbine à gaz (partie aérienne, DN 250 et Pression max = 50,5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 250 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne, fondation. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, située dans bâtiment. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et d’un bâtiment. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 249 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 250 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 251 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 252 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 253 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain* |  |  |  |  |
| 254 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 255 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 256 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 257 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 258 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 259 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 260 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL51 du rapport modélisation annexe 22 KAL51 M Surpression | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 261 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 262 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES OU SALLE DES MACHINES |  |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux |  | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 263 | Turbine à gaz | Fuite de gaz dans le caisson turbine à gaz | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Formation d’un nuage de gaz explosible |  | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : Détecteur de gaz redondants dans le caisson contenant la turbine à gaz. Détecteurs placés directement à proximité des conduites d’injection de gaz dans les bruleurs et dans la canalisation de sortie de ventilation. - En cas de détection gaz dans le caisson turbine, ventilation maximum du caisson, mise en sécurité de la turbine à gaz (vanne d’admission gaz naturel). - Monitoring continu de l’ensemble des paramètres de la turbine à gaz (pression, température, vitesse de rotation, vibrations. - Mise en sécurité de la turbine à gaz en cas de sortie des valeurs mesurés du domaine acceptable pour un fonctionnement normal. |
| 264 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |
| 265 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud |  | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL52 du rapport modélisation annexe 22 KAL52 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. Surfaces extérieures de la turbine prévu à une température inférieure à celle d’auto-inflammation du gaz naturel. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. Installation électriques adaptés à leur environnement. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Détection gaz et incendie avec système d’extinction au CO2 automatique dans le caisson turbine à gaz. |
| 266 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |
| 268 |  | Accumulation de gaz dans le corps de la turbine à l’arrêt puis explosion | dysfonctionnement bruleurs (débit de gaz avec flamme éteinte…) | Formation d’un nuage de gaz explosible dans la turbine |  | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : détecteur de flamme redondant, balayage avant tout démarrage. Mesures constructives du corps de la turbine. Isolation de la canalisation d’alimentation en gaz naturel. |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES OU SALLE DES MACHINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations |
| 269 | Turbine à gaz | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Epandage | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : détection de vibration, vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : installation située à l’intérieur de la limite d’exploitation, à l’intérieur du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : rétention d’huile, mise en sécurité de l’installation sur chute de pression d’huile, huile épandue à une température inférieure au point éclair et au point d’auto-inflammation. |
| 270 |  |  | Agression mécanique (choc…) |  |  |  |  |
| 271 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 272 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention et permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : consignes de sécurité, formation du personnel, interdiction de fumer sur le site. - Général : détection incendie, sprinklage. |
| 273 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 274 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 275 | Turbine à gaz | Rupture mécanique d’un composant en rotation | Dysfonctionnement | Projection éventuelle de pièces mécaniques, effets missiles. | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : Contrôles qualité en usine, matériel éprouvé, monitoring de l’ensemble des paramètres de fonctionnement de la turbine, détecteur de vibration, essai de survitesse, mesure de température des paliers, ancrage des fondations, maintenance préventive, rupture d’une aube contenu par le boitier de la turbine. |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES OU SALLE DES MACHINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 276 | Alternateur : canalisation de distribution d’hydrogène dans le bâtiment turbine au niveau de l’alternateur (canalisation aérienne, DN 15). | Fuite d’hydrogène (canalisation DN 15). | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : canalisation repérée, identifiée et protégée. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, contrôle de pression et de débit d’hydrogène en continu avec alarme si surconsommation, vanne de sécurité automatique, arrêt installation, faible quantité utilisé, détection gaz et incendie, ventilation adaptée. |
| 277 |  |  | Agression mécanique (choc…) |  |  |  |  |
| 278 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 279 |  | Inflammation du nuage d’hydrogène | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL54 du rapport modélisation annexe 22 KAL54 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 280 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 281 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES OU SALLE DES MACHINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 282 | Alternateur | Court-circuit | Dysfonctionnement (Défaut d isolation, mauvais refroidissement, problèmes mécaniques, vibrations,…) | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : Monitoring, protection électrique, contrôle de la conception et fabrication, vérification périodique des installations électriques. |
| 283 | Alternateur | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Epandage | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérifications périodiques des installations et maintenance préventive, mise en sécurité de l’installation sur chute de pression d’huile, détection de vibrations - Mesures : installation située à l’intérieur du site et du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : rétention d’huile, mesure du niveau d’huile. |
| 284 |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |
| 285 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 286 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie |
| 287 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 288 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 289 | Alternateur | Rupture mécanique d’un composant en rotation | Dysfonctionnement | Projection éventuelle de pièces mécaniques, effets missiles | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : Contrôles qualité en usine, matériel éprouvé, monitoring de l’ensemble des paramètres de fonctionnement de la turbine, détecteur de vibration, essai de vitesse, mesure de température des paliers, ancrage des fondations, maintenance préventive, rupture d’une aube contenu par le boitier de la turbine. |

| Installation : BÂTIMENT TURBINES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 290 | Turbine à vapeur | Fuite d’huile | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Epandage | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérifications périodiques des installations et maintenance préventive, mise en sécurité de l’installation sur chute de pression d’huile, détection de vibrations - Mesures : installation située à l’intérieur du site et du bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : rétention d’huile, mesure du niveau et de la température de l’huile. |
| 291 |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |
| 292 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 293 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie |
| 294 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 295 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 296 | Turbine à vapeur | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement, vibration…) | Jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : blessure du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, détection de vibration entraînant l’arrêt sécurité de la turbine, mesure de la température palier, détection de vibrations, ancrage des fondations de la turbine. - Mesures : turbine implantée dans un caisson dans le bâtiment turbines, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 297 |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |
| 298 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 299 | Turbine à vapeur | Rupture mécanique d’un composant en rotation | Dysfonctionnement | Projection éventuelle de pièces mécaniques, effets missiles | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : Monitoring continu des paramètres pression,température, débit d’entrée et de sortie de la turbine, mesure de vibration continu de la turbine à vapeur, arrêt de la turbine sur dépassement de seuil de vibration, monitoring de la vitesse de rotation de la turbine, essai de vitesse, contrôle qualité de la turbine, équilibrage, maintenance préventive. |

| Installation : CHAUDIERE A RECUPERATION DE CHALEUR |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 300 | Chaudière à récupération de chaleur | Surpression dans les ballons | Dysfonctionnement (augmentation de la température, de la pression) | Rupture brusque d’un ballon | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, contrôle de la température, de la pression et du débit, soupapes de sécurité. - Mesures : installations implantées sur le site, délimitées, repérées et protégées contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 301 |  |  | Agression mécanique (choc sur les ballons) |  |  |  |  |
| 302 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 303 | Chaudière à récupération de chaleur | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : monitoring continu, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, contrôle de la pression. - Mesures : installations implantées sur le site, délimitées, repérées et protégées contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 304 |  |  | Agression mécanique (choc sur les ballons) |  |  |  |  |
|  |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 305 |  | Surchauffe d’eau | Défaut de purge | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : pompe redondante, régulation en continu de la température et de la pression de vapeur, mise en sécurité de l’installation sur pression haute, mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 306 |  |  | Problème d’alimentation en eau |  |  |  |  |
| 307 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : CANALISATION GAZ NATUREL DU POSTE COMPRESSION DETENTE AU BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 308 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie enterrée, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie enterrée, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm ou moyenne brèche de 70 mm sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : canalisation, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : canalisation enterrée. - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : canalisation enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz avec surépaisseur, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 309 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 310 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 311 |  |  | Effets dominos* |  |  |  |  |
| 312 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 313 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 314 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 315 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 316 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 317 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 318 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 319 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 320 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 321 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 322 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 323 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : champ agricole à l’Ouest de la limite d’exploitation | Modélisation KAL26 et KAL28, KAL41 (qui couvre scénario KAL44) du rapport modélisation annexe 22 KAL26 et 28 / KAL41 I Thermiques | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 324 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 325 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : CANALISATION GAZ NATUREL DU POSTE COMPRESSION DETENTE AU BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 326 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie enterrée, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire (partie enterrée, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine de la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures :, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : canalisation enterrée. - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation installée à 1,5 m de profondeur et travaux de terrassement appropriés. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : canalisation enterrée à environ 1,5 m de profondeur, nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz avec surépaisseur, tracé de la canalisation repéré par bornage, enterrée à 1,5 m de profondeur et à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 327 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 328 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 329 |  |  | Effets dominos* |  |  |  |  |
| 330 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 331 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 332 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 333 |  |  | Elément naturel : foudre* |  |  |  |  |
| 334 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 335 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 336 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 337 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 338 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet vertical) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | Scénario couvert par modélisation KAL9 à KAL20, KAL29 à KAL40 et KAL45 (cf justification rapport modélisation annexe 22, & 1.1) | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 339 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 340 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 341 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet vertical) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL6 et KAL8 du rapport modélisation annexe 22 KAL6 et 8 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 342 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 343 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : CANALISATION GAZ NATUREL DU POSTE COMPRESSION DETENTE AU BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 344 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire, en amont du bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire, en amont du bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm ou moyenne brèche de 70 mm sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 345 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 346 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 347 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 348 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 349 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 350 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 351 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 352 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 353 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 354 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 355 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 356 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL 39 et KAL40, et KAL 45 (qui couvre scénario KAL50) du rapport modélisation annexe 22 KAL39 et 40 / KAL45 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 357 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 358 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 359 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL 39 et KAL40, et KAL 45 (qui couvre scénario KAL50) du rapport modélisation annexe 22 KAL39 et 40 / KAL45 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 360 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 361 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : CANALISATION GAZ NATUREL DU POSTE COMPRESSION DETENTE AU BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 362 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire, en amont du bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire entre le poste de compression / détente et le bâtiment chaudière auxiliaire, en amont du bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures :, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité. |
| 363 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 364 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 365 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 366 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 367 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain |  |  |  |  |
| 368 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 369 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 370 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 371 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 372 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 373 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 374 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL 19 et KAL20 du rapport modélisation annexe 22 KAL19 et 20 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 375 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 376 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 377 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL 19 et KAL20 du rapport modélisation annexe 22 KAL19 et 20 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 378 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 379 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 380 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire dans le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire dans le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (petite brèche de 12 mm ou moyenne brèche de 70 mm sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne, fondation. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, située dans bâtiment. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et d’un bâtiment. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 381 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…) |  |  |  |  |
| 382 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 383 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 384 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 385 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain* |  |  |  |  |
| 386 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 387 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 388 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 389 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 390 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 391 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 392 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL53 du rapport modélisation annexe 22 KAL53 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 393 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 394 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 395 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL53 du rapport modélisation annexe 22 KAL53 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 396 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 397 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 398 | Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire dans le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). Gaz naturel : canalisation d’alimentation de la chaudière auxiliaire dans le bâtiment chaudière auxiliaire (partie aérienne, DN 150 et Pression max = 5 bar). | Fuite du gaz naturel (rupture guillotine sur la canalisation DN 150 conformément au guide GESIP). | Défauts métallurgiques canalisation* | Formation d’un nuage de gaz | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, contrôlée lors de sa fabrication et conforme aux prescriptions réglementaire de sécurité. - Mesures : canalisation avec contrôle des réalisations aux plans approuvés. - Mesures : canalisation, protection passive par application d’un revêtement, protection active par protection cathodique, gaz transporté respectant arrêté du 28/01/81. - Mesures : effets dominos externes limités (cf EDD DDAE), effets dominos internes (cf MMR + modélisation). - Mesures : le site 3CA n’est pas situé en zone inondable. - Mesures : canalisation aérienne, fondation. - Mesures : site implanté en zone de sismicité négligeable. - Mesures : risque foudre négligeable, protection foudre. - Mesures : nature de la canalisation permettant de s’affranchir de ce type de risque, située dans bâtiment. - Mesures : site non situé à proximité d’un aérodrome mais situé sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense aérienne (armée de l’air). - Mesures : site grillagé sur 2 m de haut, présence 24h/24, caméras de surveillance, maintien du climat social. - Mesures : canalisation conforme aux standards en vigueur pour les réseaux de transport de gaz, tracé de la canalisation repéré par bornage, à l’intérieur du site et d’un bâtiment. - Général : test sous pression des canalisations, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, mesure de pression, vannes de sécurité automatiques en aval du poste GRTgaz pour mise en sécurité du poste de livraison (temps de réponse = 2 secondes), vannes manuelles de sécurité, détection gaz. |
| 399 |  |  | Défauts constructions canalisation (défaut d’étanchéité joint…)* |  |  |  |  |
| 400 |  |  | Corrosion (externe et interne gaz) |  |  |  |  |
| 401 |  |  | Effets dominos |  |  |  |  |
| 402 |  |  | Elément naturel : inondation* |  |  |  |  |
| 403 |  |  | Elément naturel : mouvement de sol (gonflement d’argile…) glissement de terrain* |  |  |  |  |
| 404 |  |  | Elément naturel : séisme |  |  |  |  |
| 405 |  |  | Elément naturel : foudre |  |  |  |  |
| 406 |  |  | Elément naturel : t° d’hiver refroidissant l’acier et créant des contraintes de traction (fatigue…)* |  |  |  |  |
| 407 |  |  | Chute d’avions |  |  |  |  |
| 408 |  |  | Malveillance* |  |  |  |  |
| 409 * Evènement initiateur non retenu suite aux mesures compensatoires associées et/ou aux caractéristiques de la zone d’étude . cf justification dans le rapport annexe 22 |  |  | Agression mécanique (choc…) lors de travaux ou de manutention d’engin. |  |  |  |  |
| 410 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL53 du rapport modélisation annexe 22 KAL53 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 411 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 412 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 413 |  | Inflammation immédiate du nuage de gaz | Point chaud | Feu torche (rejet horizontal) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL53 du rapport modélisation annexe 22 KAL53 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 414 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 415 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 416 | Chaudière auxiliaire 45 MW | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 417 |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |
| 418 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 419 |  | Surchauffe | Défaut de purge | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : monitoring, régulation en continu de la température et de la pression de vapeur, mise en sécurité de l’installation sur pression haute, mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 420 |  |  | Problème d’alimentation en eau |  |  |  |  |
| 421 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : BÂTIMENT CHAUDIERE AUXILIAIRE |  |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur |  | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 422 | Chaudière auxiliaire 45 MW | Fuite de gaz | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  | Formation d’un nuage de gaz explosible | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesures : détecteur de flamme, balayage avant tout démarrage. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, détecteur de gaz, détecteur de flamme, vanne de sécurité automatique en amont des brûleurs, mesure de pression. |
| 423 |  |  | dysfonctionnement bruleurs (débit de gaz avec flamme éteinte…) |  |  |  |  |  |
| 424 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |
| 425 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion |  | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL53 du rapport modélisation annexe 22 KAL53 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 426 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |  |
| 427 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur |  | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 428 | Chaudières de réchauffage de gaz ligne turbine (2 x 2,4 MW) | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : chaudières implantées au niveau du poste compression/détente clôturé, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 429 |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |  |
| 430 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |
| 431 |  | Surchauffe | Défaut de purge |  | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : régulation en continu de la température et de la pression de vapeur, mise en sécurité de l’installation sur pression haute, mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 432 |  |  | Problème d’alimentation en eau |  |  |  |  |  |
| 433 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |
| 434 | Chaudières de réchauffage de gaz ligne turbine (2 x 2,4 MW) | Fuite gaz | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  | Formation d’un nuage de gaz explosible | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesures : détecteur de flamme, balayage avant tout démarrage. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, détecteur de gaz, détecteur de flamme, vanne de sécurité automatique en amont des brûleurs, mesure de pression. |
| 435 |  |  | dysfonctionnement bruleur |  | accumulation de gaz, risque d’explosion | Site : / Hors site : / |  |  |
| 436 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |
| 437 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion |  | Scénario couvert par modélisation KAL9 et KAL11 du rapport modélisation | Scénario couvert par modélisation KAL9 et KAL11 du rapport modélisation | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 438 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |  |
| 439 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur |  | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 440 | Chaudières de réchauffage ligne chaudière auxiliaire (2 x 0,2 MW) | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : chaudières implantées au niveau du poste compression/détente clôturé, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 441 |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |  |
| 442 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |
| 443 |  | Surchauffe | Défaut de purge |  | Epandage d’eau déminéralisée | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : régulation en continu de la température et de la pression de vapeur, mise en sécurité de l’installation sur pression haute, mise en sécurité de l’installation sur niveau bas de l’eau déminéralisée. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 444 |  |  | Problème d’alimentation en eau |  |  |  |  |  |
| 445 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |
| 446 | Chaudières de réchauffage ligne chaudière auxiliaire (2 x 0,2 MW) | Fuite gaz | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) |  | Formation d’un nuage de gaz explosible | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive - Mesures : détecteur de flamme, balayage avant tout démarrage. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : monitoring, vérification périodique des équipements et maintenance préventive, détecteur de gaz, détecteur de flamme, vanne de sécurité automatique en amont des brûleurs, mesure de pression. |
| 447 |  |  | dysfonctionnement bruleur |  | accumulation de gaz, risque d’explosion | Site : / Hors site : / |  |  |
| 448 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |
| 449 |  | Inflammation du nuage de gaz | Point chaud | Explosion |  | Scénario couvert par modélisation KAL9 et KAL11 du rapport modélisation | Scénario couvert par modélisation KAL13 et KAL15 du rapport modélisation | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 450 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |  |
| 451 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 451 | Aérocondenseur | Fuite de vapeur | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) Equipement défectueux (ventilateur…) | Brûlures, jet de vapeur sur canalisation et infrastructure adjacente | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, monitoring continu, redondance des cellules, soupape de protection, disque de rupture. - Mesures : installations implantées en hauteur sur le site, repérées et protégées contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 452 |  |  | Agression mécanique (choc sur les ballons) |  |  |  |  |
| 453 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 454 |  | Fuite d’eau | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage eau déminéralisée sur le sol | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, monitoring. - Mesures : installations implantées en hauteur sur le site, repérées et protégées contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 455 |  |  | Agression mécanique (choc sur les ballons) |  |  |  |  |
| 456 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 457 | Refroidissement des auxiliaires | Fuite eau glycolée | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage eau glycolée sur le sol | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, monitoring. - Mesures : installations implantées en hauteur sur le site, repérées et protégées contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 458 |  |  | Agression mécanique (choc sur les ballons) |  |  |  |  |
| 459 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 460 | Compresseurs d’air (2 x 50 kW) | Montée en pression | Dysfonctionnement | Éclatement | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, soupape de sécurité. - Général : installations de faible puissance. |
| 461 |  | Départ de feu | Dysfonctionnement électrique et échauffement en présence d’huile | Incendie | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des installations électrique, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités à l’huile nécessaire à cet équipement, détection incendie. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : installations de faible puissance. |
| 462 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 463 | Compresseur frigorigène (19 kW) | Montée en pression | Dysfonctionnement | Éclatement | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, soupape de sécurité. - Général : installation de faible puissance. |
| 464 |  | Départ de feu | Dysfonctionnement électrique et échauffement en présence d’huile | Incendie | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des installations électrique, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités à l’huile nécessaire à cet équipement, détection incendie. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : installation de faible puissance. |
| 465 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 466 |  | Fuite de fréon | Fuite ou rupture de joints | Rejets atmosphéri-ques | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive. - Mesures : compresseur localisé et protégé contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : installation de faible puissance, fluide non toxique. |
| 467 |  |  | Agression mécanique (choc) |  |  |  |  |
| 468 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 469 | Groupe électrogène de secours (0,8 MW) | Fuite de FOD | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage de FOD | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérifications périodiques des installations et maintenance préventive. - Mesures : installation située à l’intérieur d’un bâtiment, localisée et protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : rétention du réservoir de FOD intégré au groupe électrogène, installation de faible puissance. |
| 470 |  |  | Agression mécanique (choc…) |  |  |  |  |
| 471 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 472 |  | Inflammation de l’épandage de FOD | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : détection incendie, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités au FOD de l’installation, installation de faible puissance. |
| 473 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 474 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 475 |  |  |  |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 476 | Motopompe incendie (0,3 MW) | Fuite de FOD | Perte d’étanchéité (joint, rupture mécanique, échauffement…) | Epandage de FOD | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérifications périodiques des installations et maintenance préventive. - Mesures : installation située à l’intérieur d’un bâtiment, localisée et protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : rétention du réservoir de FOD intégré au groupe motopompe, installation de faible puissance. |
| 477 |  |  | Agression mécanique (choc…) |  |  |  |  |
| 478 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 479 |  | Inflammation de l’épandage de FOD | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : détection incendie, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités au FOD de l’installation, installation de faible puissance. |
| 480 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 481 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 482 |  | Absence d’alimentation en FOD | Dysfonctionnement des installations (alimentation…) | Perte de protection incendie interne au site | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des installations et maintenance préventive. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. |
| 483 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 484 | Transformateurs du site (à huile ou à sec) | Fuite du diélectrique | Défaillance de l’appareil ou vétusté | Epandage du diélectrique | Site : pollution des sols Hors site : / | / | - Mesures : monitoring, vérification périodique des installations électriques et maintenance préventive. - Mesures : peu accessibles, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : absence de pyralène sur le site, rétention. |
| 485 |  |  | Agression mécanique (Choc…°) |  |  |  |  |
| 486 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 487 |  | Inflammation du diélectrique | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité, dégâts sur les installations Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités. |
| 488 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 489 |  |  | Echauffement Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 490 |  | Echauffement anormal | Court-circuit, surintensité, problème de refroidissement. | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité, dégâts sur les installations Hors site : / |  | - Mesures : monitoring, vérification périodique des installations et mesures préventives, disjoncteurs, sectionneurs. - Général : détection incendie, propagation de l’incendie limitée car les produits combustibles sont limités. |
| 491 | Locaux électriques | Source d’ignition dans les locaux électriques | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité, dégâts sur les installations Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques, disjoncteurs, sectionneurs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie, monitoring, sprinklage. |
| 492 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 493 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 494 | Stockage phosphate trisodique | Fuite de phosphate trisodique | Corrosion, vétusté | Epandage de phosphate trisodique | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté, produit non considéré comme corrosif. - Mesures : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, pas d’incompatibilité du produit, Irritant, faible quantité. |
| 495 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 496 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 497 | Stockage d’antigel | Fuite d’antigel | Corrosion, vétusté | Epandage d’antigel | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté, produit non considéré comme corrosif. - Mesures : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 498 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 499 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 500 |  | Inflammation de l’épandage d’antigel | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie, sprinklage. |
| 501 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 502 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 503 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (bases, acides, combustibles, eau, zinc…) | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermi-que) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : stockage identifié non effectué à proximité de produits incompatibles, rétention spécifique, formation du personnel et règle de sécurité. |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 504 | Stockage de détergent | Fuite de détergent | Corrosion, vétusté | Fuite de détergent | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté, produit non considéré comme corrosif. - Mesures : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 505 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 506 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 507 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermique) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : stockage identifié non effectué à proximité de produits incompatibles, rétention spécifique, formation du personnel et règle de sécurité. |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 508 | Stockage d’acide chlorhydrique (34 %) | Fuite d’acide chlorhydrique | Corrosion, vétusté | Epandage d’acide chlorhydrique | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - Mesures : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 509 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 510 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 511 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (Métaux, oxydes métalliques, oxydants, bases fortes et sulfures | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermi-que) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : stockage identifié non effectué à proximité de produits incompatibles, rétention spécifique, formation du personnel et règle de sécurité. |
| 512 | Stockage de soude (50%) | Fuite de soude | Corrosion, vétusté | Fuite de soude | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - Mesures : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 513 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 514 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 515 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (Acides, cuivre, matières oxydantes, métaux non ferreux et leurs alliages) | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermi-que) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : stockage identifié non effectué à proximité de produits incompatibles, rétention spécifique, formation du personnel et règle de sécurité. |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 516 | Stockage ammoniaque (25 %) | Fuite de soude | Corrosion, vétusté | Fuite de soude | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - Mesures : stockage dans bâtiment, stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 517 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 518 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 519 |  | Réactions incompatibles avec d’autres produits (Acides, cuivre, matières oxydantes, métaux non ferreux et leurs alliages) | Mélange (erreur humaine…) | Réaction violente (exothermi-que) | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : stockage identifié non effectué à proximité de produits incompatibles, rétention spécifique, formation du personnel et règle de sécurité. |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 520 | Stockage d’huile | Fuite d’huile | Corrosion, vétusté | Epandage d’huile | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - Mesures : stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié sur rétention spécifique, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 521 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 522 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 523 |  | Inflammation de l’épandage d’huile | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : détection incendie. |
| 524 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 525 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 526 | Stockage FOD réservoir aérien de 1 m3 pour l’alimentation du groupe électrogène de secours et réservoir aérien de 0,3 m3 pour l’alimentation de la motopompe incendie | Fuite de FOD | Corrosion, vétusté | Epandage de FOD | Site : pollution du sol Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - Mesures : stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité. |
| 527 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 528 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 529 |  | Inflammation de FOD | Point chaud | Incendie | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). |
| 530 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 531 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 532 | Stockage d’azote | Fuite d’azote | Corrosion, vétusté | Diminution de l’oxygène ambiant | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - Mesures : stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité, bouteilles sur rack |
| 533 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 534 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 535 | Stockage de CO2 | Fuite de CO2 | Corrosion, vétusté | Formation d’un nuage de CO2 | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - Mesures : stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité, bouteilles sur rack |
| 536 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 537 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : INSTALLATIONS ANNEXES |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 538 | Stockage d’hydrogène (bouteilles sur rack) | Fuite d’hydrogène | Corrosion, vétusté | Formation d’un nuage d’hydrogène | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, stockage dans contenant adapté. - Mesures : stockage localisé, peu accessible, protection contre les chocs. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité. - Général : stockage identifié, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité, bouteilles sur rack |
| 539 |  |  | Agressivité mécanique (Choc…) |  |  |  |  |
| 540 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |
| 541 |  | Inflammation du nuage d’hydrogène | Point chaud | Explosion | Site : blessures du personnel à proximité Hors site : / | Modélisation KAL54 rapport modélisation KAL54 / | - Mesures : plan de prévention + permis de feu. - Mesures : vérification périodique des installations électriques. - Mesures : formation du personnel, règle de sécurité (interdiction de fumer sur le site). - Général : stockage identifié, stockage non effectué à proximité de produits incompatibles, faible quantité, bouteilles sur rack |
| 542 |  |  | Défaillance électrique |  |  |  |  |
| 543 |  |  | Imprudence du personnel |  |  |  |  |

| Installation : GLOBAL SITE |  |  |  |  |  |  | Date : 02 Juin 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Produit / Equipement | Evènement Redouté Central | Evènement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité -Cible potentielle | G0 | Observations et principales mesures compensatoires associées |
| 544 | Fourniture continue en électricité du site | Découplage de la centrale du réseau électrique | Causes externes au site sur réseau HTA ou THT. | / | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, monitoring, systèmes de sécurité et de découplage manuels et automatiques. |
| 545 |  | Interruption de la fourniture en électricité interne | Dysfonctionnement du transformateur auxiliaire et du groupe électrogène de secours | Pas d’alimentation électrique des systèmes auxiliaires (refroidissement, contrôle,…) | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : vérification périodique des équipements et maintenance préventive, monitoring, batteries/onduleurs permettant l’arrêt de la centrale en toute sécurité, redondance des systèmes électriques, systèmes de sécurité « Fail-safe », formation du personnel. |
| 546 | Ensemble du site | Epandage d’eau d’extinction d’incendie | Incendie | Pollution des eaux | Site : / Hors site : / | / | - Mesures : système de récupération des eaux de voiries, bassin de confinement. |
| 547 |  |  |  | Pollution des sols | Site : sols Hors site : / | / |  |