Assistance Maîtrise d'ouvrage

AF-Colenco AG

Etude et conseil en environnement, énergie et risques industriels

KALIÈS

RÉPONSES AUX OBSERVATIONS DE LA DREAL

SUR LE PROJET DE DOSSIER DE DEMANDE

D’AUTORISATION D’EXPLOITER DU 09 JUILLET 2009

3CA

MONCHY-AU-BOIS

Fait à Paris, le 30 Novembre 2009

## Préambule

Le présent document est établi en réponse aux observations de la DREAL, transmises par courrier du 27 Octobre 2009, concernant le dossier de demande d’autorisation d’exploiter du 09 Juillet 2009, déposé en préfecture d’ARRAS le 17 Juillet 2009.

Il présente les réponses aux interrogations et remarques concernant les Valeurs Limites d’Emission (ci-après "VLE") dans la partie "Complétude Etude d’Impact".

Dans les chapitres suivants, nous souhaitons vous exposer de quelle manière et dans quel contexte a été effectué le choix des valeurs VLE.

## Points clés de la demande DREAL

Le courrier du 27 octobre 2009 dont un extrait est joint en annexe indique que les VLE indiquées au dossier sont conformes aux dispositions des arrêtés ministériels correspondants mais ces VLE, extraites des arrêtés ministériels, correspondent aux limites hautes des BATAELs, voir dépassent ces BATAELs pour certains polluants; elles ne correspondent pas toujours aux meilleures technologies disponibles (MTD).

Il est demandé de se positionner objectivement sur les VLE optimales en régime nominal et en régime transitoire et d'analyser prioritairement au regard des fourchettes basses prévues dans les BATAELs du BREF et non s'adosser aux fourchettes hautes.

Pour la définition des VLE, l'appel à un cabinet spécialisé sur les installations de cycle combiné (CCG) est évoqué.

Il est demandé à 3CA de démontrer qu'il a fait le meilleur effort possible pour limiter les rejets atmosphériques et donc la réduction de l'impact sur la pollution de l'air.

## Recapitulatif des VLE du dossier 3CA

Le tableau ci-après présente les VLE proposées dans le DDAE du 9 juillet 2009 :

|  | Valeurs limites d’émission réglementaires | Valeurs issues des Meilleures Techniques Disponibles | Valeurs d’émission proposées |
| --- | --- | --- | --- |
| Turbine à gaz cycle combiné |  |  |  |
| Teneur en NOx* | 50 mg/Nm3 | 20 – 50 mg/Nm3 | 50 mg/Nm3 |
| Teneur en SO2* | 10 mg/Nm3 | << 10 mg/Nm3 | 10 mg/Nm3 |
| Teneur en CO* | 85 mg/Nm3 | 5 – 100 mg/Nm3 | 85 mg/Nm3 |
| Teneur en poussières* | 10 mg/Nm3 | << 5 mg/Nm3 | 10 mg/Nm3 |
| Chaudière auxiliaire gaz |  |  |  |
| Teneur en NOx** | 120 mg/Nm3 | 50 – 100 mg/Nm3 (1) | 120 mg/Nm3 |
| Teneur en SO2** | 35 mg/Nm3 | << 10 mg/Nm3 | 35 mg/Nm3 |
| Teneur en CO** | 100 mg/Nm3 | 30 – 100 mg/Nm3 | 100 mg/Nm3 |
| Teneur en poussières** | 5 mg/Nm3 | << 5 mg/Nm3 | 5 mg/Nm3 |
| (1) L’industrie affirme que les plages données devraient être remplacées par les suivantes : Limite maximum à 120 mg/Nm3 80 – 120 mg/Nm3 Car les chaudières à gaz dépendent de la température d’allumage, du type de brûleurs, de la taille de la chaudière, des surfaces chauffantes de la température de l’air et du facteur charge de la centrale. Dans le cas où la chaudière est équipée d’un recyclage de gaz d’évacuation, il est possible de réduire les émissions de NOx à un niveau de 100 mg/Nm3. Cependant, remodeler une chaudière existante avec un recyclage des gaz d’évacuation implique des coûts d’investissement élevés (non rentables) |  |  |  |

Les valeurs proposées dans le DDAE 3CA correspondent effectivement aux limites permises par la législation française et aux niveaux supérieurs des fourchettes du BREF, exceptions faites des émissions NOx de la chaudière auxiliaire et des émissions de poussières de la turbine à gaz qui restent dans les limites permises mais ne correspondent pas aux valeurs attendues des MTD du BREF (Prévention et réduction intégrées de la pollution : Document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour les grandes installations de combustion, Juillet 2006).

## AMELIORATION VLE

Après analyse, 3CA propose de réduire la valeur limite d'émission NOx de la chaudière auxiliaire:

- 100mg/Nm3 à 3% O2 (au lieu de 120mg/Nm3).

Mentions du BREF LCP:

Les MTD indiquent un domaine d’émission de NOx des chaudières situé entre 50 et 100mg/Nm3 et ce, sans préciser de plage de puissance thermique de la chaudière auxiliaire. Il est à considérer que le secteur industriel affirme dans le BREF que la fourchette devrait être élargie jusqu’à 120mg/Nm3 (valeur législation française pour la plage de puissance considérée).

La législation française différencie plusieurs plages de puissance de chaudière avec des VLE spécifiques à chaque plage. Dans le cas présent, l’arrêté du 20/06/2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d’une puissance supérieure à 20 MWth indique une VLE de 120 mg/Nm3 de NOx.

3CA confirme néanmoins que 100mg/Nm3 peut être introduit dans le dossier DAE-ICPE 3CA.

## Concernant Le choix de la meilleure technologie disponible

Le projet 3CA est en phase d'obtention de permis et choisira ultérieurement le contractant général de l'installation.

A ce jour, 5 constructeurs différents maitrisent les meilleures technologies disponibles pour un cycle combiné gaz de cette gamme de puissance (palier 400MW). Tous ces constructeurs répondent aux standards définis par la règlementation européenne et française en vigueur. Ces constructeurs travaillent sur une constante adaptation de leur technologie qui porte à la fois sur les performances techniques et les performances environnementales (puissance, rendement, flexibilité, émissions ...).

L'application de VLE spécifiques en dessous de la réglementation risque d'éliminer, lors de l’appel d’offres, certains constructeurs pour des raisons pas nécessairement objectives ou d'induire un choix orienté dans la technologie: A titre d'exemple, l'application d'une VLE spécifique au SOx éliminerait naturellement certains constructeurs peu enclins de prendre un engagement sur le contenu du soufre dans le gaz de GRTgaz, alors même que le contenu de soufre dans les émissions n'incombe pas au process du cycle combiné mais plutôt au gaz naturel (odorisation en France et contenu naturel du gaz). A titre d'exemple également, un restriction au niveau du NOx pourrait guider le choix sur une technologie avec moins de rendement énergétique et une température de combustion plus basse et détériorer le bilan sur le plan du CO2 et de la consommation d'énergie primaire.

## Concernant l'assistance d'un bureau d'ingérnierie CCG

AF-Colenco est une entreprise d’ingénierie Suisse présente dans tous les domaines de l’énergie et les techniques environnementales dans le monde entier.

AF-Colenco fournit la totalité des services de planification et de management de projet nécessaires à réalisation d’installations thermiques : le management de projet, l’identification de projet et l’aide au développement, les études de faisabilité économique, technique et environnementale, la planification détaillée et conceptuelle, les phases d’autorisation, la conception de mesures d’économie d’énergie et l’optimisation d’installations existantes, la conception de documents d’appels d’offres, l’évaluation des offres et la négociation des contrats, la supervision de la conception, de la construction et le suivi qualité pendant le projet, les tests de performances, la formation des équipes.

AF-Colenco est intervenu dans le développement, la construction et l'assistance à l'exploitation de plus de 130 cycles combinés gaz à travers le monde, dont dix projets actuellement en cours.

3CA conclue que les compétences de AF-Colenco dans le domaine CCG assurent l'objectivité et le recul nécessaires dans le choix des VLE pour le projet à Monchy-au-Bois.

## Concernant  les différents régimes - variations de charge

La durée annuelle de fonctionnement d'un cycle combiné gaz s'adapte aux besoins du système électrique français, voire européen. Compte tenu des besoins actuels du système électrique, les cycles-combinés sont dédiés à un fonctionnement en semi-base (page 18, feuille de route pour les infrastructures énergétiques, Ministre Borloo, 3 juin 2009).

Un fonctionnement du CCG sur une période plus longue pourrait palier une faible disponibilité du parc de production nucléaire et autre ce qui explique que les demandes d'autorisation portent sur une durée de 8000h/an.

Le graph suivant illustre la situation du 26 janvier 2009 entre la consommation prévue la veille pour le lendemain (mauve) et la consommation effective (bleu). Il indique également l'appel à la production thermique classique (charbon) avec une réactivité remarquable:

Le cycle-combiné gaz contribue au bon fonctionnement du système électrique (page 59, PPI 2009) en participant au maintien de la stabilité du réseau électrique. Pour exprimer l'évolution de la consommation électrique, on peut citer l'évolution de la pointe qui augmentera et qui se déplacera du soir vers le matin (chap. 3.3.4 Bilan prévisionnel RTE) et la thermo-sensibilité de la France qui est de 2100MW/°C (chap 3.5 du même référentiel). Côté production, le renforcement du parc ENR (peu de contribution services systèmes et fluctuation de la production) font du CCG un complément important.

La flexibilité des installations CCG, plus importante que celle du parc charbon,  s'exprime par un régime de puissance minimale très basse, des variations de puissance rapides et des temps de démarrage très rapides permettant de suivre les demandes en électricité. Ces aspects techniques (démarrage....) sont présentés dans le DDAE initial aux pages 21, 22  et 38.

- La charge partielle peut s'avérer nécessaire lors de creux de demande dans l'après-midi et toute période où l’arrêt de l’installation serait défavorable au regard des prix de revient, l’effort d’exploitation et des contraintes techniques sur l’installation (vieillissement prématuré).

- La capacité de variation de la puissance et des temps de démarrages rapides permettent de suivre la consommation d'un portefeuille de clients, de fournir un profil prédéterminé mais également de contribuer aux services système. La réglementation électrique sur les conditions techniques de raccordement au réseau électrique impose, depuis l’arrêté du 30 décembre 1999,  aux installations de production de disposer de capacités constructives qui les rendent aptes à assurer le réglage fréquence-puissance (puissance primaire et secondaire doit être de 7% de la puissance maximale). Ces services systèmes sont appelés automatiquement par le gestionnaire de réseau électrique.	
En plus des réserves de réglage, 3CA participera au mécanisme d'ajustement. Cette contribution mobilisera une puissance à la hausse ou à la baisse telle que contractualisée au jour le jour entre 3CA et RTE.

Un fonctionnement flexible se traduit par une légère augmentation des émissions par rapport au fonctionnement continu. Autrement dit, toute contrainte supplémentaire au niveau des émissions se traduit par une restriction de la flexibilité du CCG.

D’après l’arrêté du 4 décembre 1999, art.5 : « [Les VLE] s’appliquent à chaque appareil de l’installation pris individuellement et, en règle générale, dès que l’appareil atteint 70% de sa puissance. Si le fonctionnement normal d’un appareil comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70% de sa puissance ou un régime variable, les VLE définies à l’alinéa ci-dessus s’appliquent à ces différents régimes de fonctionnement. Les VLE ne s’appliquent pas aux régimes transitoires de démarrage et d’arrêt des équipements. Toutefois, ces régimes transitoires sont aussi limités dans le temps que possible ».

On remarque donc que les VLE s’appliquent aussi bien aux régimes stabilisés qu’aux régimes variables (variation continuelle de la production pour suivre les variations du réseau électrique avec une puissance inférieure à 70%).

Compte tenu de l'objectif de flexibilité de l'outil de production CCG avec sa charge technique minimale d'environ 50% (seuil en fonction du constructeur), les VLE présentées par 3CA doivent couvrir les régimes nominaux et variables.  La flexibilité du CCG doit être préservée, d'autres moyens de production thermiques ayant un impact plus défavorable sur l'environnement. S’agissant des régimes transitoires de démarrage et d’arrêt, ils ne sont pas contraints de respecter les VLE mais ils seront aussi limités dans le temps que possible.

## Concernant la comparaison directe entre le BREF et la réglementation francaise

Les éléments précités doivent être mis en perspective avec le BREF et la réglementation des autorisations.

Le BREF est un référentiel, dans lequel « les niveaux d'émissions associés aux MTD sont fondés sur une moyenne journalière, les conditions normales et un niveau d'O2 de 15%, qui représentent une situation de charge typique. Pour les pointes de charge, les périodes de démarrage et d'arrêt, des pics de valeurs sur de courtes périodes, qui pourraient être supérieures, sont à prendre en considération. »

L'arrêté du 11 août 1999, article 18 indique que « les mesures en continu font apparaitre que les valeurs limites sont respectées lorsque : aucune moyenne journalière ne dépasse la valeur limite fixée par le présent arrêté ; [et que] 97% des moyennes semi-horaires établies sur un mois respectent la Valeur Limite d’Emission. Ces 97% sont comptés en dehors des périodes de démarrage et d’arrêt.»

On constate que l'échelle de temps du BREF ne correspond pas à celle des arrêtés définissant les VLE (moyenne journalière pour le BREF, moyenne semi-horaire pour les VLE). Plus l’intervalle de temps considéré pour effectuer la moyenne des émissions est petit, plus l’influence des courts pics de valeurs d’émission sur la moyenne d’émission est importante. Il est nécessaire de prendre des VLE réalistes sur une moyenne semi-horaire. Les valeurs des VLE fondées sur une moyenne semi-horaire doivent donc être supérieures aux valeurs du BREF fondées sur une moyenne journalière.

La législation européenne prend ce point en compte lorsqu’elle indique dans la directive 2001/80/EC article 14.4 « les valeurs limites d'émission sont, pour les heures de fonctionnement à l'intérieur d'une année civile, considérées comme respectées si: a) aucune valeur moyenne journalière validée n'est supérieure aux [VLE], b) 95 % de toutes les valeurs moyennes horaires validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des [VLE] ». La législation française ne faisant pas cette différentiation, il est nécessaire de choisir des VLE pouvant être respectées sur une moyenne semi-horaire pour ne pas induire de limitation de fonctionnement de l’installation. C’est pour cette raison que le choix des VLE s’est porté sur la limite haute des niveaux d'émissions associés aux MTD puisqu’ils restent dans le domaine de valeurs associées aux MTD en régime de charge typique et permettent le fonctionnement de l’installation dans le respect de la législation.

## L'évolution de l'installation

Les seuils d'autorisation ICPE doivent permettre le fonctionnement d'une installation sur la durée de vie de l'installation.

Les valeurs associées aux MTD par les différents constructeurs représentent des valeurs pour une installation neuve, mesurées sur place suite à la fabrication, l'assemblage et la mise en route.

Ainsi, au cours de la durée de vie de l’installation, l’usure de celle-ci peut entrainer une légère augmentation des émissions, tout en respectant les limites légales. En effet, les performances de l’installation ainsi que les émissions ont une évolution en dents de scie au cours de la durée de vie de l’installation : augmentation des émissions à partir de l’état neuf, baisse des émissions après chaque révision sans pouvoir complètement atteindre les performances du matériel neuf. Des travaux de maintenance simplifiés ont lieu tous les ans, des maintenances moyennes tous les deux ans et des maintenances importantes toutes les 25’000 heures de fonctionnement. Ces travaux de maintenance consistent, entre autres, en un nettoyage des équipements, un ajustement mécanique de la turbine et des bruleurs, des soupapes et des circuits de régulation.

Il est nécessaire, même avec un matériel correspondant aux meilleures techniques disponibles et des révisions fréquentes faites dans les règles de l’art, de considérer des émissions raisonnablement supérieures aux valeurs réalisées pendant la première partie de la durée de vie.

## Cas spécifique du NOx

Présentation du principe:

Le NOx est issu de la combustion du gaz naturel. La quantité de NOx émise est en partie fonction de la température et des conditions de combustion dans les chambres de combustion de la turbine.

Les émissions NOx dépendent notamment de la technologie qui représente souvent un compromis entre le rendement énergétique et les performance NOx, du mode de fonctionnement de l'installation, en particulier de la charge partielle (jusqu'au minimum technique). Il y a aussi des influences extérieures telles que la température ambiante, la pression atmosphérique, l'humidité, la composition du gaz naturel.

Récapitulatif des seuils (turbine):

Niveau d'émissions associées aux MTD : 		de 20 à 50 mg/Nm3

VLE arrêté du 11/08/1999 : 				50 mg/Nm3

Valeur présentée dans le DAE-ICPE : 			50 mg/Nm3

Mentions du BREF LCP (turbine):

Page 474 du BREF

Conclusion concernant le NOx:

Pour la chaudière auxiliaire, 3CA révise la VLE à la baisse (100mg/Nm3), voir description dans le chapitre 4.-

Pour la turbine, la demande d’autorisation est faite pour une turbine présentant des chambres de combustion à bas NOx, ce qui correspond à la meilleure technique disponible. Le choix ultérieur de la technologie, le mode de fonctionnement flexible et les différentes influences (température, composition gaz, humidité...) justifient de retenir la valeur de 50 mg/Nm3.

## Cas spécifique du CO

Récapitulatif des seuils:

Niveau d'émissions associées aux MTD : 	5 à 100 mg/Nm3

VLE arrêté du 11/08/1999 : 	85 mg/Nm3

Valeur présentée dans le DAE-ICPE : 	85 mg/Nm3

Présentation du principe:

Les émissions de CO sont issues de la combustion incomplète du gaz naturel. Les influences sont similaires aux influences du NOx.

Conclusion concernant le CO:

La demande d’autorisation indique une émission de 85 mg/Nm3 ce qui est inférieur aux limites hautes des BATAELs (Meilleurs Techniques Disponibles).

## Cas spécifique des Poussières

Récapitulatif des seuils:

Niveau d'émissions associées aux MTD : 	<< 5 mg/Nm3

VLE arrêté du 11/08/1999 : 	10 mg/Nm3

Valeur présentée dans le DAE-ICPE : 	10 mg/Nm3

Présentation du principe:

Le gaz naturel est un produit gazeux qui est filtré au niveau de la canalisation GRTgaz (filtre 99% des poussières PM5) et 3CA.

Les seules particules que l'on retrouve dans la cheminée sont celles déjà contenues dans l'air ambiant, aspirées par l'installation. Les filtres qui protègent la turbine à gaz retiennent une partie des poussières de l'air.

Mentions du BREF LCP:

Le BREF mentionne le non-impact du cycle combiné en matière de poussières et un seuil généralement inférieur à 5mg/Nm3(n), sans qu'aucune mesure technique ne soit appliquée.

extrait BREF

Mentions de la réglementation française:

L’aspect non critique des émissions de poussière par les installations de combustion de gaz naturel explique d’ailleurs pourquoi la réglementation n'exige pas de mesures d’émission de poussières pour de telles installations :

Arrêté du 11 aout 1999 titre V art.17  « La concentration en poussières dans les rejets est évaluée en permanence à partir d'appareils de contrôle (opacimètre par exemple...). Une mesure annuelle selon la norme NF X 44-052 est effectuée. Les exigences du présent alinéa ne s'appliquent pas si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel. ».

Analyse:

Le choix de la VLE 10 mg/Nm3 a été effectué  afin de montrer que l’impact sanitaire avec les émissions maximales autorisées serait limité. 3CA est conscient que ce choix peut soulever des interrogations auprès du public qui est très sensible à cet aspect mais n'a pas identifié un référentiel plus objectif.

Le retour d'expérience du groupe Alpiq sur ses installations similaires et des études scientifiques, telles que l'analyse de Polytechnique Milano en 2005 sur l'impact environnemental du cycle combiné sur les émissions de poussières concluent sur une réduction des poussières à la fois sur les PM 1,5-10 et PM 0-2,5.

Résultat de mesure ALPIQ en Italie: Nombre de particules en fonction de la taille des poussières avant et après combustion, 2009

Concentrations de poussières: Turbine à gaz – Comparaison air comburant ___ PM10 air ambiant - - - PM 10 émission turbine à gaz ___ PM 2,5 air ambiant - - - PM 2,5 émission turbine à gaz

Extrait étude Polytechnique Milano, 2005

Conclusions concernant les poussières:

- Choisir une des multiples valeurs énoncées par le BREF (5mg/m3, 1mg/m3, <<5mg/m3(n)...) ne semble pas judicieux, puisque la qualité de l'air actuelle, environ 18 microgrammes/m3 dans le secteur d'Arras, est largement en-dessous.

- Considérant que la concentration de poussières dans l'air ambiant n'est et ne sera pas garantie pour un seuil déterminé, 3CA ne peut pas s'engager sur un seuil à la sortie de cheminée inférieur à 10 mg/Nm3. 3CA propose de maintenir le seuil réglementaire français de 10 mg/Nm3.

- Considérant que les poussières, même avec une concentration largement en dessous des seuils, sont un sujet sensible pour la population, 3CA propose de présenter de façon plus didactique et avec l'appui du retour d'expérience Alpiq l'effet de réduction des poussières grâce au filtre de la turbine. 3CA propose l'ajout des éléments présentés ci-avant au sein de l’étude d’impact du DDAE.

## Cas spécifique du SOx

Récapitulatif des seuils:

Niveau d'émissions associées aux MTD : 			< 10 mg/Nm3

VLE française selon arrêté du 11/08/1999 : 		10 mg/Nm3

Valeur présentée dans le DAE-ICPE : 			10 mg/Nm3

Présentation du principe:

L’oxyde de soufre émis par l’installation dans l’atmosphère correspond principalement au soufre initialement présent dans le gaz.

Après extraction du soufre du gaz naturel dans les champs gaziers (extraction d'éléments nocifs et corrosifs tels que le H2S) et transport du gaz jusqu'à la frontière, le gaz est odorisé avec le THT au niveau du réseau de transport de gaz français.

Mentions du BREF LCP:

Le BREF constate des concentrations généralement inférieures à 5 mg/Nm3 et le fait que le traitement sur le contenu du soufre est facilement maîtrisé par la chaîne site de production et transport

extrait BREF

Analyse:

La France procède à une odorisation (pour la détection de fuite) du gaz avec du THT (Tetrahydrothiphène) dès l'entrée sur le réseau de transport aux points d'entrées ainsi qu’au niveau des stockages et terminaux. Les pays voisins ne chargent le gaz en soufre qu'au niveau de la distribution.

Le gestionnaire de réseau GRTgaz s'engage contractuellement sur des prescriptions réglementaires (chapitre 6.1 du contrat de raccordement).

Sur la qualité de gaz qui entre sur le réseau français, les prescriptions techniques établies en application du décret N 2004-555 du 15 juin 2004 et applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz déclinent la composition de gaz de façon suivante :

GRTgaz relativise cependant la valeur cible de 30 mg/Nm3 avec un engagement de 150mg/Nm3 en instantané :

Avec le process cycle combiné qui effectue une combustion du gaz naturel avec un fort mélange d'air (3,5 fois plus d'air aspiré), le ratio entre la concentration de soufre équivalent dans le gaz naturel et la concentration du SO2 en sortie est d'environ 7%. 10 mg/Nm3 de SOx en cheminée correspondrait à un gaz entrant chargé en soufre à 150 mg/Nm3.

Cependant, la réalité de la composition du gaz français (suite à l'extinction de ressources fortement chargées en soufre telles que le champ de Lacq) montre que la majeure partie du soufre dans le gaz incombe au THT comme le montre la statistique mensuelle ci-dessous :

| Données indicatives de GRTgaz dans le réseau proche (sans engagement sur l'avenir) |  |
| --- | --- |

Avec une concentration de soufre dans le gaz de 10,25 mg/Nm3, les émissions en sortie de process CCG devraient atteindre plutôt une valeur inférieure à 1 mg/Nm3.

Conclusion concernant les SOx

- Les valeurs limites des émissions SO2 ne peuvent pas réellement être comparées entre une unité de production électrique CCG raccordée au réseau de transport en France et une unité en Europe (odorisation THT). La valeur BREF n'est donc pas représentative.

- La concentration n'étant pas liée au process de cycle combiné 3CA et GRTgaz ne prenant pas de garantie sur la concentration en soufre dans le gaz, 3CA propose d'appliquer la valeur réglementaire de 10 mg/Nm3 et de maintenir l'étude de dispersion avec la même valeur.

- Il serait possible de mettre en évidence de façon plus explicite les aspects relatifs au SO2 afin d'apporter plus de précisions au public avec l'ajout des éléments présentés ci-avant au sein de l’étude d’impact du DDAE.

- Nous vous saurions gré de bien vouloir nous donner votre propre analyse sur les bilans de soufre réels dans le gaz naturel.

## Conclusion

Le DAE-ICPE a été déposé avec des limites de valeurs d’émission objectivement et raisonnablement choisies en fonction de la législation, des valeurs associées aux meilleures techniques disponibles et du mode de fonctionnement d'un CCG en France.

Les valeurs correspondent aux valeurs maximales associées aux MTD car elles prennent en compte le principe du choix ultérieur d'un constructeur, l’usure normale de l'installation, le fonctionnement en régime variable, les spécificités du système électrique et gazier français, les méthode de mesure des émissions plus contraignantes et les facteurs externes (température,  humidité...).

3CA réduira la valeur limite d’émission du NOx chaudière auxiliaire : 100mg/Nm3 à 3%O2 (au lieu de 120mg/Nm3) et modifie le dossier en conséquence.

Le tableau ci-après présente les nouvelles VLE proposées pour le DDAE final :

|  | Valeurs limites d’émission réglementaires | Valeurs issues des Meilleures Techniques Disponibles | Valeurs d’émission proposées |
| --- | --- | --- | --- |
| Turbine à gaz cycle combiné |  |  |  |
| Teneur en NOx* | 50 mg/Nm3 | 20 – 50 mg/Nm3 | 50 mg/Nm3 |
| Teneur en SO2* | 10 mg/Nm3 | << 10 mg/Nm3 | 10 mg/Nm3 |
| Teneur en CO* | 85 mg/Nm3 | 5 – 100 mg/Nm3 | 85 mg/Nm3 |
| Teneur en poussières* | 10 mg/Nm3 | << 5 mg/Nm3 | 10 mg/Nm3 |
| Chaudière auxiliaire gaz |  |  |  |
| Teneur en NOx** | 120 mg/Nm3 | 50 – 100 mg/Nm3 (1) | 100 mg/Nm3 |
| Teneur en SO2** | 35 mg/Nm3 | << 10 mg/Nm3 | 35 mg/Nm3 |
| Teneur en CO** | 100 mg/Nm3 | 30 – 100 mg/Nm3 | 100 mg/Nm3 |
| Teneur en poussières** | 5 mg/Nm3 | << 5 mg/Nm3 | 5 mg/Nm3 |
| (1) L’industrie affirme que les plages données devraient être remplacées par les suivantes : Limite maximum à 120 mg/Nm3 |  |  |  |

3CA fera le meilleur effort pour limiter les rejets atmosphériques en utilisant pour ce projet les meilleures techniques disponibles:

- Pour le NOx, il s’agit de l’utilisation de la chambre de combustion Bas NOx à voie sèche qui permet d’atteindre les niveaux de NOx les plus faibles actuellement,

- Pour le CO, il s’agit de la l’utilisation de la chambre de combustion Bas NOx à voie sèche qui permet, grâce à un mélange carburant-comburant optimal, d’avoir la combustion la plus complète possible,

- Pour les poussières, il s’agit de la combustion de gaz naturel qui ne contient pas de poussières comparativement à la combustion charbon et fioul,

- Pour le SOx, il s’agit de l’utilisation du gaz naturel comme combustible, qui contient très peu de contenu de soufre.

3CA se tient à votre disposition pour apporter d'éventuels compléments.

Annexe:

Extrait de la lettre du 27 octobre, volet VLE du chapitre I: Complétude d'étude d'impact

http://eippcb.jrc.es/reference/_download.cfm?twg=lcp&file=lcp_bref_0706.pdf